庐山市海会镇综合污水处理厂

入河排污口设置论证报告

（报批稿）
建设单位：庐山市海会置业发展有限公司

编制单位：江西赣环科技有限公司
二O二三年十月

建设单位：庐山市海会置业发展有限公司

法人代表：季秋保

编制单位：江西赣环科技有限公司

法人代表：吴声东
建设单位：庐山市海会置业发展有限公司

邮编：332018

电话：147****8362

地址：江西省九江市庐山市海会镇

海会路69号

编制单位：江西赣环科技有限公司

邮编：330096

电话：138****3450

地址：江西省南昌市高新大道589号南昌大学国家科技园一号大楼A401室
入河排污口设置论证报告基本情况表

	基本情况
	建设项目名称
	庐山市海会镇综合污水处理厂

	
	建设项目性质
	新建

	
	建设内容及规模
	新建一座污水处理厂，设计处理规模为2200m3/d。

	
	建设地点
	庐山市海会镇长岭村，厂址中心地理坐标为东经116°04′24.309″，北纬29°32′35.143″。

	
	业主单位
	庐山市海会置业发展有限公司

	
	论证编制单位
	江西赣环科技有限公司

	编制指标
	退水影响论证范围
	项目拟建入河排污口菜溪河上游500m为起点，流经菜溪河下游3.5km汇入鄱阳湖，菜溪河汇入鄱阳湖口下游约5km为终点，论证范围全长约9km。 

	区域取水
	海会镇现状水源主要为庐山山泉水，给水蓄水池建于山上，现状供水能力为1000立方米/天。

	项目退水
	退水地点
	地址
	江西省庐山市海会镇长岭村九江绕城高速旁排水渠，排入菜溪河后经3.5km汇入鄱阳湖

	
	
	地理坐标
	东经：116°4′21.653″，北纬：29°32′29.830″

	
	
	退水所在水功能区
	经菜溪河汇入鄱阳湖保留区，

菜溪河未划定水功能区

	
	
	水质管理目标
	菜溪河Ⅲ类，鄱阳湖Ⅲ类

	
	
	排污口断面流量控制指标(m3/s)
	0.166m3/s

	
	退水方式
	处理达标后尾水经九江绕城高速旁排水渠汇入菜溪河

	
	退水构筑物形式
	明渠

	
	退水标准
	执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A标准及《鄱阳湖生态经济区水污染物排放标准》（DB36/852-2015）表1滨湖控制开发带最高允许排放浓度限值中较严标准

	
	废污水来源
	主要收集海会镇镇区环庐山公路、公园路、经三路及纬三路围成的方形区域内污水，服务面积约81.44ha。

	
	退水水质
	论证排污量
	污染物组分名称
	排放浓度(mg/L)
	日排放

总量(t/d)
	年排放总量(t/a)

	
	
	2200t/d，

80.3万t/a
	化学需氧量
	50
	0.110
	40.15

	
	
	
	氨氮
	5
	0.011
	4.015

	
	
	
	总磷
	0.5
	0.001
	0.402

	
	
	
	总氮
	15
	0.033
	12.045

	
	处理措施及工艺
	格栅+沉砂池+调节池+兼氧FMBR+紫外线消毒

	
	退水计量设施安装方案
	在污水处理站总排口设在线监测系统一套，实时监测项目应包括COD、NH3-N、TP、TN等，人工辅助监测项目包括pH值、BOD5、SS等。

	
	退水对水功能区水质影响程度
	本污水处理厂正常排放情况下，项目排放的尾水COD、NH3-N和TP经稀释和降解后能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，对菜溪河和鄱阳湖水质影响较小。

	
	退水是否满足水功能区要求
	满足

	
	退水对下游鱼类产卵场的影响
	论证排污口下游约22km为长江八里江段长吻鮠鲶国家级水产种质资源保护区，本项目正常达标排放，对其产生的影响极小。

	
	受影响的其它临近取用水户
	本项目菜溪河论证范围内无生活用水取水点，菜溪河入鄱阳湖口上游最近的取水用户为上游22km庐山市鄱阳湖型砂厂取水口，下游最近取水用户为湖口县自来水公司取水口，离本项目约22km。本项目排污量不大，离其他用水户较远，鄱阳湖来水量巨大，稀释能力强，本项目正常达标排放情况下菜溪河入鄱阳湖水质满足相应的水功能区划要求，本项目对现有用水户的影响很小，海会镇综合污水处理厂入河排污口设置不会影响下游其他取用水户用水权益。

	排污河道、排污口平面位置示意图
	[image: image17.png]


[image: image18.png]


[image: image19.jpg]


[image: image20.png]


[image: image21.png]BAHRD

BEH:

#EORS

BRBRR.
T3




[image: image1.png]






目  录

11 总则


11.1 论证目的


21.2 论证原则及依据


41.3 论证范围


51.4 论证工作程序


71.5 论证的主要内容


82 项目概况


82.1 项目基本情况


162.2 项目所在区域概况


232.3项目建设的必要性


263水功能区管理要求和现有取排水状况


263.1 水功能区水质管理目标与要求


273.2 水功能区纳污能力及限制排污总量


313.3 论证水功能区现有取排水状况


334 拟建入河排污口所在水域水质现状及纳污状况


334.1 入河排污口所在水域水质现状


384.2 所在水功能区纳污状况


415 拟建入河排污口设置可行性分析论证及设置情况


415.1 废污水来源及构成


415.2 废污水所含主要污染物种类及其排放浓度、总量


435.3 入河排污口设置可行性分析论证


465.4 与相关排放标准相符性分析


465.5 与第三者需求的兼容性分析


465.6 项目选址和布置合理性分析


475.7 入河排污口设置方案


506 入河排污口设置对水功能区水质和水生态影响分析


506.1 对水功能区预测分析


606.2 对水功能区水质影响分析


616.3 对水生态的影响分析


626.4 对地下水影响分析


626.5对河流水温的影响分析


636.6 对有利害关系的第三者权益的影响分析


657 水环境保护措施


657.1 加强污水处理厂运行管理


667.2 实施水生态环境监测


677.3 排污口规范化建设及管理


697.4 事故排污时应急措施


728 入河排污口设置合理性分析


728.1产业政策合理性分析


728.2规划相符性分析


728.3总量控制合理性分析


738.4入河排污口设置位置合理性分析


748.5生态影响合理性分析


748.6水功能区管理要求相符性分析


759 论证结论与建议


759.1 论证结论


779.2 建议




附图：

附图1：项目地理位置图
附图2：项目入河排污口位置及尾水走向示意图

附图3：九江市水系图
附图4：九江市水功能区划图
附图5：项目论证范围图

附图6：污水处理厂总平面布置图

附图7：污水处理厂纳污范围及近远期污水管网规划示意图

附图8：项目服务范围内排水管网现状及本项目拟建管网示意图
附图9：地表水监测点位示意图

附图10：海会镇土地利用规划图

附图11：项目排污口与相关第三者位置关系示意图

附件：

附件1：委托书

附件2：项目立项文件

附件3：项目用地预审与选址意见书

附件4：地表水现状监测报告

附件5：专家组评审意见及修改说明

附件6：专家复核意见
1 总则

1.1 论证目的

1.1.1 项目背景

随着庐山市海会镇城镇化的快速发展，生活污水处理量增加，海会镇现有环山路北侧污水处理厂处理能力无法满足远期海会镇镇区范围内污水处理的需求。为了补齐城镇污水处理设施的短板，提升城镇生态保护能力，庐山市海会置业发展有限公司启动了庐山市海会镇综合污水处理厂的建设，海会镇综合污水处理厂为新建项目，选址于庐山市海会镇长岭村，用地中心坐标为E：116°04′24.309″，N：29°32′35.143″，总占地面积约2954.13m2，污水处理设计规模为2200m3/d，项目的建设有利于完善海会镇镇区基础设施，减轻和控制污水对海会镇镇区周边环境的影响，保护和改善鄱阳湖水环境质量。

庐山市海会镇综合污水处理厂项目已于2021年3月取得庐山市发展和改革委员会《关于同意庐山市海会镇综合污水处理厂项目立项的批复》（庐发改审批字[2021]52号），2021年12月庐山市发展和改革委员会以庐发改审批字[2021]277号进行了立项批复变更。
根据《国务院办公厅关于加强入河入海排污口监督管理工作的实施意见》（国办函〔2022〕17号）、《关于做好入河排污口和水功能区划相关工作的通知》（环办水体〔2019〕36号）、《入河排污口监督管理办法》等法律法规与标准规范的要求，入河入海排污口是指直接或通过管道、沟、渠等排污通道向环境水体排放污水的口门，在江河、湖泊新建、改建和扩大排污口都应办理入河排污口设置行政许可。本项目实施后，尾水排入菜溪河，属新建入河排污口。为此，庐山市海会置业发展有限公司委托我公司编制《庐山市海会镇综合污水处理厂入河排污口设置论证报告》。

我单位接受委托后，根据相关编制规程，对庐山市海会镇综合污水处理厂入河排污口设置进行分析，编制了《庐山市海会镇综合污水处理厂入河排污口设置论证报告》，供建设单位提交行政审批部门审查。本报告编制过程中，得到了庐山市生态环境局、庐山市水利局以及相关单位的大力支持和帮助，在此一并表示感谢。

1.1.2 论证目的

（1）实现排污口有效监督管理：按照《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《入河排污口监督管理办法》、《入河排污口管理技术导则》等法律法规、标准规范的要求，结合本项目入河排污设置方案，在满足水功能区保护要求的前提下，充分论证入河排污口设置对水功能区水质、水生态和第三方权益的影响。

（2）保护水环境：根据受纳水体纳污能力、排污总量控制、水生态保护等要求，对排污口设置的合理性进行论证分析，优化入河排污口设置方案，并提出水资源保护措施，以保障排污口所在水功能区水域生活、生态和生产用水安全。

（3）提供科学审批的依据：通过对入河排污口设置合理性的论证，为生态环境行政主管部门审批入河排污口以及建设单位合理设置入河排污口提供科学依据。

（4）促进经济与环境的协调发展：根据九江市、庐山市城市发展战略目标和要求，以保持水资源质量为重点，在发展经济的同时确保实现环境保护目标，促进经济与环境的协调发展。

1.2 论证原则及依据

1.2.1 论证原则

本次论证遵循以下原则：

（1）符合国家有关水污染防治、水资源保护法律、法规和相关政策的要求和规定；

（2）符合国家和行业有关技术标准与规范、规程；

（3）符合流域或区域的综合规划及水资源保护等专业规划；

（4）符合水功能区管理要求；

（5）全面系统，重点突出；

（6）客观公正，科学合理。

1.2.2 论证依据

1.2.2.1 法律、法规及规范性文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国水法》（2016年7月2日修订）；

（3）《中华人民共和国防洪法》（2016年修正）；

（4）《中华人民共和国河道管理条例》（2018年3月19日修订）；

（5）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日实施）；

（6）《中华人民共和国水污染防治法实施细则》（2000年3月20日实施）；

（7）《中华人民共和国水文条例》（2017年修订）；

（8）《城镇排水与污水处理条例》（2014年1月1日施行）；

（9）《关于加强入河入海排污口监督管理工作的实施意见》（国办函〔2022〕17号）；

（10）《关于做好入河排污口和水功能区划相关工作的通知》（环办水体〔2019〕36号）；

（11）《水利部关于进一步加强入河排污口监督管理工作的通知》（水资源〔2017〕138 号）；

（12）《入河排污口监督管理办法》（水利部第22号令，2015年修订）；

（13）《关于加强河流污染防治工作的通知》（环发[2007]201号）；

（14）《水功能区管理监督办法》（水利部水资源[2017]101号）；
（15）《建设项目水资源论证管理办法》（水利部、国家发展计划委员会第15 号令，2017年12月22日修正）；
（16）《江西省水污染防治工作方案》（赣府发[2015]62号）；

（17）《江西省入河排污口监督管理实施细则》（2015年1月1日起施行）；

（18）《江西省水资源条例》（2016年6月1日起实施）；

（19）《江西省加强入河排污口监督管理工作方案》（赣府厅字[2023]11号）；

（20）《江西省生态环境厅关于明确全省入河排污口分级审批权限的通知》（赣环水体字[2023]61号）；

（21）《鄱阳湖生态经济区环境保护条例》（2012年3月29日江西省第十一届人民代表大会常务委员会第三十次会议通过）。

1.2.2.2 技术标准和规范

《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011）；

《入河排污量统计技术规程》（SL662-2014）；

《入河排污口监督管理技术指南 入河排污口规范化建设》（HJ1309-2023）；

《入河（海）排污口命名与编码规则》（HJ1235-2021）；

《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）；

《鄱阳湖生态经济区水污染物排放标准》（DB36/852-2015）；

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

《水域纳污能力计算规程》（GB/T25173-2010）；

《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）；

《水环境监测规范》（SL219-2013）；

《入河排污口设置论证基本要求（试行）》；
《地表水资源质量评价技术规程》（SL395-2007）；
《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）；
《建设项目水资源论证导则》（GB35580－2017）；
其它相关技术标准、规范。

1.2.2.3 区划规划

《江西省地表水（环境）功能区划》（2007年）；

《江西省地表水（环境）功能区划登记表》（2007年）；
《九江市水功能区划》（九水政字[2009]18号）；

《九江市入河(湖)排污口布局规划》(九府厅字[2018]192号)；

《庐山市城市总体规划（2017-2035年）》；

《海会镇总体规划（2017-2035年）》

其他相关规划。

1.2.2.4 基础资料

《庐山市海会镇综合污水处理厂项目可行性研究报告》；

《庐山市海会镇综合污水处理厂初步设计》；

其他相关资料。

1.3 论证范围

本污水处理厂尾水经管道排入九江绕城高速旁排水渠，经250m排入菜溪河左岸，入河排污口坐标为东经116°4′21.653″，北纬29°32′29.830″。

本项目拟设置的尾水排放口位于菜溪河，流经约3.5km汇入鄱阳湖。根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030 年）》（国函〔2011〕167 号），鄱阳湖湖区范围内共划分了14 处水功能区，本项目菜溪河汇入位于鄱阳湖湖区保留区，该水功能区面积 2020.7km2，水质管理目标为Ⅲ类；根据《江西省地表水（环境）功能区划》（2007年）及《九江市水功能区划》（九水政字[2009]18号），菜溪河未划定水功能区，其使用功能主要为景观娱乐用水。根据调查，项目尾水排放口下游10km范围内无取水口、饮用水源保护区及水产种质资源保护区分布。

根据《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011）5.3.2：“入河排污口设置论证范围应根据其影响范围和程度确定。受入河排污口设置影响的主要水域和其影响范围内的第三方取、用水户原则上应纳入论证范围。论证工作的基础单元为水功能区，其中入河排污口所在水功能区和可能受到影响的周边水功能区，是论证的重点区域；涉及鱼类产卵场等生态敏感点的，论证范围不限于上述水功能区”。根据《入河排污口设置论证基本要求（试行）》，“原则上以受入河排污口影响的主要水域和其影响范围内的第三方取、用水户为论证范围”。
本项目排污口距离下游饮用水源保护区较远（菜溪河项目排污口下游3.5km至菜溪河汇入鄱阳湖口无饮用水源保护区，菜溪河汇入鄱阳湖口下游最近的饮用水水源保护区为下游20km湖口县自来水公司取水口水源地），本项目污水排量2200m3/d，主要含非持久性污染物，结合项目水环境影响评价等级以及纳污水域水环境特点，本项目污水处理厂尾水排放主要对排放口所在水域（菜溪河）产生影响。本次论证范围从实际水质影响角度考虑，选取项目拟建入河排污口菜溪河上游500m为起点，流经菜溪河下游3.5km汇入鄱阳湖，菜溪河汇入鄱阳湖口下游约5km为终点（全长约9km），论证范围示意图见附图5。
1.4 论证工作程序

本论证在现场查勘、调查和收集项目及相关区域基本资料的基础上，充分考虑排放口设置的初步方案，采用数学模型模拟的方法，预测尾水在设计水文条件下对水功能区的影响，论证排放口设置的合理性，提出设置排放口的建议。工作程序见图1.4-1。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图1.4-1  入河排污口设置论证工作程序图

1.5 论证的主要内容

根据本工程具体情况，从以下角度对排污口设置进行论证：

（1）入河排污口所在水功能区管理要求和取排水状况分析；

（2）入河排污口设置后污水排放对水功能区的影响范围；

（3）入河排污口设置对水功能区水质和水生态影响分析；

（4）入河排污口设置对有利害关系的第三者权益的影响分析；

（5）污水处理措施及效果分析；

（6）入河排污口设置的合理性分析。

2 项目概况
2.1 项目基本情况

2.1.1 项目基本情况

（1）建设项目名称：庐山市海会镇综合污水处理厂。
（2）建设地点：庐山市海会镇长岭村，厂址中心地理坐标为东经116°04′24.309″，北纬29°32′35.143″。

（3）项目建设单位：庐山市海会置业发展有限公司。
（4）建设规模：设计规模为2200m3/d。

（5）建设工期：庐山市海会镇综合污水处理厂在2022年12月开始土建施工，2023年9月项目已基本建设完成，正在进行设备调试。
2.1.2 项目建设内容

本项目主要建设内容为新建污水终端处理设备、污水收集主次干管、景观绿化及其配套设施工程等。污水终端处理设备主要包括格栅沉砂池、调节池、兼氧FMBR膜技术污水处理器、浸洗池、备用池、消毒出水池、设备间及储藏间及在线监测房等。
本项目污水处理设计规模为2200m3/d，污水管网敷设长度约1200m，项目出水水质标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A标准及《鄱阳湖生态经济区水污染物排放标准》（DB36/852-2015）表1滨湖控制开发带最高允许排放浓度限值中较严标准。污水处理工艺采用“格栅+沉砂池+调节池+兼氧FMBR+紫外线消毒”，尾水排放至菜溪河后汇入鄱阳湖。

2.1.3 服务范围及管网布置

（1）服务范围

根据《海会镇总体规划（2017-2035年）》及《庐山市海会镇综合污水处理厂初步设计》，本项目污水处理厂为新建工程，规划远期到2035年，污水处理厂主要收集海会镇镇区环庐山公路、公园路、经三路及纬三路围成的方形区域内污水，服务面积约81.44ha。目前服务范围内已建区域主要包含安置房、山海会、镇中心小学及幼儿园、散居民房，约4800人，项目近期服务范围内生活污水主要集中在云雾大道以西范围，本项目近期由云雾大道（鄱湖景观大道-纬二路）DN400规划污水管暂时承担污水主管排水任务，收集云雾大道以西生活污水，由于经三路尚未建成，因此拟沿现状027乡道北侧建设DN400污水主管，接入海会镇综合污水处理厂。

（2）管网布置

厂区给水：生活用水由当地自来水管网提供，厂内用水如生产用水、道路、构筑物冲洗用水和绿化用水等直接由污水厂末端产水回用。

厂区排水：采用雨污分流制。厂区雨水由道路雨水口收集后汇入厂区雨水管道，排入厂区南侧排水渠。

污水处理厂纳污范围及近远期污水管网规划示意图详见附图7。

2.1.4 污水处理工艺

（1）污水处理工艺流程简述
本项目污水处理工艺为“格栅+沉砂池+调节池+兼氧FMBR+紫外线消毒”。庐山市海会镇综合污水处理厂规划范围内的污水经污水管道自流进入污水处理厂，在格栅池中，污水中粗大的颗粒物及漂浮物被拦截。细格栅用于去除污水中的粒径大于6mm的颗粒物及纤维状的漂浮物，沉砂池则去除污水中粒径20.2mm的砂粒，以保护后续处理构筑物中的设备。沉砂池出水进入调节池均匀水质水量后，经提升泵提升至兼氧FMBR膜技术污水处理器，通过微生物作用将城镇污水中有机污染物分解为H2O、CO2等物质，然后经FMBR膜技术分离，其出水通过紫外线消毒进入出水池，达到排放标准后排放。

本项目污水处理工艺如下：
[image: image3.jpg]EiEEK

TR

FAFMBRIE - S EHl SR
BokEkaEsR [0 T hNEkhE

BIRINRINES

N E I




图2.1-1  本项目污水处理工艺流程图

（2）兼氧FMBR系统介绍
FMBR系统示意见下图：

[image: image4.jpg]



图2.1-2  FMBR系统示意图

FMBR工艺实现菌体共生，同步处理不同污染物，大幅提高系统适应能力、处理效率。FMBR污泥以兼性厌氧菌为主，有机物的降解主要是通过形成较高浓度的污泥在兼性厌氧性菌作用下完成的。大分子有机污染物是被逐步降解为小分子有机物，最终氧化分解为二氧化碳和水等稳定的无机物质。生活污水经管道收集至污水处理厂格栅池，经去除污水中体积较大悬浮物后进入集水池中，再由提升泵提升至FMBR膜技术污水处理器中。兼氧FMBR膜技术污水处理器内培养有大量兼性细菌，污水中的有机物降解主要依靠兼性菌新陈代谢作用将大分子有机污染物逐步降解为小分子有机物，最终氧化分解为二氧化碳和水等稳定的无机物质。同时由于兼性厌氧菌的生成不需要溶解氧的保证，所以降低了动力消耗。曝气的主要作用是对膜丝进行冲刷、震荡，同时产生的溶解氧正好被用来氧化部分小分子有机物和维持出水的溶解氧值。
兼氧FMBR膜技术污水处理器的主要特点

①污水污泥同步处理（有机污泥极少排放）

FMBR技术在实现污水处理回用的同时，实现了有机污泥的大幅度减量，实现有机剩余污泥极少排放，成功解决了剩余污泥处置难题。

F/M比是影响污泥增值的重要因素，低F/M将使得生化系统中污泥处于高度内源呼吸相，进入系统有机基质最终被内源呼吸而代谢成为二氧化碳、水及少量无机盐。

新增有机物在兼性菌的作用下一部分被分解为小分子有机物，继而被氧化分解为CO2、H2O等无机物；另一部分被合成为细胞。在低污泥负荷条件下，该细胞作为营养物在兼性菌作用下一部分又被分解为小分子有机物，继而又被氧化分解为CO2、H2O等无机物；另一部分又被合成为新细胞。依此类推，在低污泥负荷条件下，该新细胞又作为营养物在兼性菌的作用下继续作分解与合成的代谢，直至细胞最后全部代谢为CO2、H2O等无机物。由图2.1-3可见，从整个分解、合成代谢的过程来看，有机物已被彻底代谢，系统内有机污泥没有富集增长。
[image: image5.png]e i FERC .
s PATAEIM Cle — s, 10 Fe

FRIEREE,
CxHyOx——|

S,

ra7E QR o, 1o %

BB sz ML o, 0%

1,

b

L)
*
SH
-

ﬂ:gm@@f..f&&g&m HO%o

5-3 FHRAEA TN DRSS BRI rEE




图2.1-3 兼性厌氧菌对有机物的分解与合成及产物示意图

当系统内新增细胞等于代谢速率时，有机污泥零增长。当污泥自身消化与增殖达到动态平衡时，系统内的污泥负荷基本维持在0.072kg（COD）/kg（MLSS•d）。进水有机污染物浓度高，新增细胞多，代谢速率高，MLVSS升高；反之，进水有机污染物浓度低，新增细胞少，代谢速率低，MLVSS降低。由于膜生物反应器能够将细菌截留下来，污泥浓度随进水浓度可以在比较宽的范围内波动，确保系统能在0.072kg（COD）/kg（MLSS•d）这个污泥负荷下运行，实现有机剩余污泥近零排放。且通过不排泥方式的运行，可以维持较长污泥龄，抑制了丝状菌的增殖，解决了不排泥情况下的污泥膨胀问题。

②实现了污水气化除磷

污水除磷主要有生物除磷和化学除磷两大类。本项目生活污水采用生物除磷为主，化学除磷为辅。生物除磷工艺的前提条件是聚磷菌必须在厌氧条件下受到抑制，而后进入好氧阶段才能增大磷的吸收量。因此，污水除磷的处理工艺必须在好氧区前设置厌氧区。本系统通过厌氧—兼氧—好氧—厌氧—兼氧—好氧—MBR工艺，最终保证系统水质达到《城镇污水处理厂水污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A排放标准。
③同步脱氮（厌氧氨氧化）

厌氧氨氧化的反应机理：在一定条件下，硝化作用产生大量的NO2-累积，厌氧氨氧化菌首先将NO2-转化成NH2OH，再以NH2OH为电子受体将NH4+氧化生成N2H4；N2H4转化成N2，并为NO2-还原成NH2OH提供电子，实验中有少量NO2-被氧化成NO3-。由于实现了短程硝化、厌氧氨氧化作用，减少了供氧，大幅降低曝气能耗和反硝化所需碳源，从而实现了高效脱氮目的。在实施上，不仅要优化营养条件和环境条件，促进厌氧氨氧化菌的生长，同时要设法改善菌体的沉降性能并改进反应器的结构，促使功能菌有效持留。

厌氧氨氧化涉及的化学反应为：

NH2OH+NH3→N2H4+H2O

N2H4→N2+4[H]

HNO2+4[H]→NH2OH+H2O
兼氧FMBR系统利用微生物“内部”的循环作用保持有机污泥近零排放，处理后的污水通过膜的过滤作用可以完全做到“固液分离”，从而保证污水中的各类污染物通过膜的过滤作用得到进一步的去除，保证了出水水质。兼氧FMBR膜技术污水处理器出水经紫外消毒渠排放。

2.1.5 主要构筑物

庐山市海会镇综合污水处理厂新建的建、构筑物主要包括格栅沉砂池、调节池、兼氧FMBR膜技术污水处理器、浸洗池、备用池、消毒出水池、设备间及储藏间及在线监测房等。本工程主要建筑物情况如表2.1-1所示。

表2.1-1  主要建、构筑物一览表

	序号
	名称
	工程内容及规模
	结构形式
	备注

	1
	格栅沉砂池
	设计规模Q=2200m3/d，格栅沉砂池1座，栅前水深2.1m；钢筋混凝土尺寸：18.20（L）m×1.00（B）m×5.00（H）m；配备：钢制闸门、机械格栅、细格网、抽砂泵、砂水分离器。
	钢砼结构
	地埋式

	2
	调节池
	设计规模Q=2200m3/d，调节池1座，有效水深3.4m；钢筋混凝土尺寸：14.90（L）m×18.20（B）m×5.00（H）m；配备：提升泵（自带液位计），沉水风机。
	钢砼结构
	地埋式

	3
	兼氧FMBR膜技术污水处理器
	1座，分8组，占地面积约466.5m2，钢筋混凝土尺寸：31.1（L）m×15.00（B）m×0.35（H）m；成套设备包含：外壳、产水系统、曝气系统、膜组件、清洗系统、自控及配电系统。
	钢砼结构
	地埋式

	4
	浸洗池
	1座，钢筋混凝土尺寸：3.00（L）m×1.50（B）m×2.50（H）m；用于设备维护。
	钢砼结构
	地埋式

	5
	备用池
	1座，钢筋混凝土尺寸：3.15（L）m×6.00（B）m×2.50（H）m。
	钢砼结构
	地埋式

	6
	消毒出水池
	1座，钢筋混凝土尺寸：11.90（L）m×0.80（B）m×1.50（H）m；设备包含明渠式紫外消毒设备。
	钢砼结构
	/

	7
	设备间及储藏间
	尺寸为：18.32m×4.52m，设备间和储藏间建于沉砂池体上方，采用框架结构。
	框架结构
	/

	8
	在线监测房
	平面尺寸为4m×4m，位于出水消毒池旁，采用框架结构。
	框架结构
	/


2.1.6 主要工艺设备

污水处理厂主要设备情况见表2.1-2。

表2.1-2  主要设备清单

	序号
	设备名称
	数量（台）
	型号
	备注

	1
	钢制闸门
	1
	B×H=500mm×500mm，配手动启闭机
	材质SUS304

	2
	机械格栅
	1
	渠宽0.7m，栅隙5mm，1.1kw
	材质SUS304

	3
	砂水分离器
	1
	处理量Q=15～20L/s，N=0.37kw
	成套设备

	4
	抽砂泵
	1
	Q=10m3/h，H=10m，N=0.75kw
	材质铸铁

	5
	沉水风机
	1
	Q=5.46m3/min，5000mmAq，N=7.5kw
	/

	6
	提升泵
	8
	Q=13m3/h，H=10m，N=1.1kw
	/

	7
	兼氧膜生物反应器
	8
	Q=275m3/d
	成套设备

	8
	明渠式紫外消毒设备
	1
	Q=118m3/h，N=2.56kw
	成套设备

	9
	分体式空调机（冷暖型）
	1
	KFR-50LW(50530)FNhAc-B3，冷负荷5.8kw
	在线检测室，空调系统含附属配件

	10
	PH检测仪
	1
	量程：0-14PH；输出：4-20mA；电源：2200VAC
	配套采样与预处理系统，包括取样泵、管路、电缆及预处理设备

	11
	总氮在线检测仪
	1
	量程：0-50mg/L；输出：4-20mA；电源：2200VAC
	

	12
	氨氮在线检测仪
	1
	量程：0-50mg/L；输出：4-20mA；电源：2200VAC
	

	13
	总磷在线检测仪
	1
	量程：0-10mg/L；输出：4-20mA；电源：2200VAC
	

	14
	COD在线检测仪
	1
	量程：0-250mg/L；输出：4-20mA；电源：2200VAC
	

	15
	巴氏计量槽
	1
	Q：1.5～111.0L/S
	含超声波流量计


2.1.7 平面布置情况

本工程总占地面积约2954.13m2。

（1）污水厂总平面布置遵循以下原则：

①厂区功能分区明确，构筑物布置紧凑，力求经济合理地利用土地，减少占地面积，与周边环境相协调；
②流程力求简短、顺畅，避免迂回重复；
③建筑物尽可能布置在南北朝向；
④构筑物布置与绿化设计相协调，打造良好的景观效果；
⑤总平面布置满足交通运输及消防要求；
⑥交通顺畅，便于施工与管理。
污水厂平面布置除了遵循上述原则外，具体还应根据城市主导风向、进水方向、排水具体位置、工艺流程特点及站址地形、地质条件等因素进行布置，既要考虑流程合理、管理方便、经济实用，还要考虑建筑造型、厂区绿化与周围环境协调等因素。

（2）平面布置

为改善厂区工人的操作条件，总图布置与常年风向结合起来，为最大程度地减少污水对环境的影响，在总平面布置上将厂前区布置在东南面区域，而将处理构筑物布置在厂区西北面，避开主导风向，减小臭味对厂前区和周围环境的影响。

根据污水处理工艺特点按功能分区，本项目厂区原则划分为前处理区、生产区，尾水区。前处理区包括：格栅沉砂池、备用池、设备间、储藏间、浸洗池和集水池等。生产区主要布置8套FMBR兼氧膜生物反应器。尾水区包括消毒出水池和在线监测房。

厂区设置绿化隔离带，以植树为主，广植草皮，保证厂前区为一个良好的生态环境空间。本项目厂区主入口布置在西南侧，进水口也位于西南侧，出水口位于东北侧，厂区主入口与现状道路衔接，顺应人流进厂方向，便于对外联系。

本项目总平面布置功能分区明确，预处理、污泥区与辅助设施区相对集中。且本项目交通与现状道路衔接良好，设置主入口，便于对外联系。同时距厂区最近敏感点新屋陈位于厂区上风向，恶臭产生单元距离新屋陈较远，恶臭对居民区影响较小。本项目总平面布置具体详见附图6。

2.1.8 污水管网工程
根据现场调查，规划服务范围内已建成部分污水管网，已建安置房、山海会小区、镇中心小学及幼儿园、散居民房等已实现雨污分流，但市政管道尚未完全建设完成，当前污水收集范围内尚无污水处理设施，部分污水就近排入自然水系，存在一定程度的环境污染。

本工程为新建项目，根据《海会镇总体规划（2017-2035年）》污水工程规划内容及项目初步设计，污水处理厂规划远期到2035年，由于本项目纳污范围内规划的东侧污水主管所在经三路尚未建成，按规划污水管路径进行建设代价较大，且近期服务范围内生活污水主要集中在云雾大道以西范围，考虑本项目近期的污水收纳范围及建设成本，本项目近期由云雾大道（鄱湖景观大道-纬二路）DN400规划污水管暂时承担污水主管排水任务，收集云雾大道以西生活污水，待经三路配套污水主管建成后，各道路污水应另行接入；由于经三路尚未建成，因此拟沿现状027乡道北侧建设DN400污水主管，接入海会镇综合污水处理厂。

根据项目服务范围已建区域污水管网现状，本项目新建污水管网约1200m，包括云雾大道（鄱湖景观大道-纬二路）DN400污水管、东来路（经二路-云雾大道）DN400规划污水管、纬二路（经二路-云雾大道）DN400规划污水管及沿现状027乡道北侧敷设的DN400污水管道，项目服务范围内排水管网现状及本项目拟建管网示意图污水管道分布图见附图8，具体分布如下：

①云雾大道与鄱阳湖大道交叉口处翻排修复现状DN400污水管共93m，采用HDPE缠绕增强管B型，管内底埋深1.80~2.33m，管顶覆土1.37-1.90m；

②东来路（经二路-云雾大道段）新建DN400污水管约220m，采用HDPE缠绕增强管B型，管内底埋深1.73~2.24m，管顶覆土1.30~1.80mm；收集沿线污水后接入云雾大道现状DN400污水管；

③纬二路（经二路-云雾大道段）新建DN400污水管约210m，采用HDPE缠绕增强管B型，管内底埋深1.99~2.32m，管顶覆土1.56~1.89mm，收集沿线污水后接入云雾大道现状DN400污水管。

④沿027乡道新建DN400污水管约705m，采用HDPE缠绕增强管B型，管内底埋深0.96~3.07m，管顶覆土0.57~2.64mm将污水转输至污水处理厂。

2.1.9防洪情况

鄱阳湖星子水文站近百年最高水位吴淞高程22.53m（2020年7月12日），根据项目初步设计，污水处理厂建设完成后平台面标高71.50m。尾水出水井设计水位标高为62.53m，因此尾水井内部水可通过重力流排至菜溪河汇入鄱阳湖。

厂区内设置相应的场地雨水排放系统，可及时排除雨水，设计场地标高超过内洪水位0.5～1.0m，避免积水对设备和建构筑物的影响，满足防洪要求。

2.2 项目所在区域概况

2.2.1 地理区位

海会镇隶属于江西省庐山市，地处江西省九江市东郊，东临烟波浩渺的鄱阳湖，西靠风景秀丽的庐山五老峰，南接庐山市城区，北接濂溪区高城乡，以“百川汇海”之意取名海会。江西省一级公路环庐山大道穿境而过，距九江城区24km，距庐山市城区8km，距省会南昌约110km，105国道穿境而过，交通优势明显。海会镇是一个具有二千多年历史文化的古镇，先后荣获国家农村改革重点示范乡镇、第二批全国特色景观旅游名镇、第二批全国发展改革试点小镇、全国创建文明村镇工作先进村镇、全国亿万农民健身活动先进乡镇、江西省“十大休闲旅游小镇”、国家第二批特色小镇等称号。全镇总面积56.8km2，绿化覆盖率达40%，沿鄱阳湖享有9.5km的天然岸线。

海会镇是庐山市较为重要的一个镇。辖2个居委会（海会社区、庐星社区），4个行政村（彭山、长岭、五洲、光明）及1个林场，镇域面积58.6km2，平均海拔380m，林木资源丰富，地势为东低西高，西部为山林，属庐山山体的一部分。

庐山市海会镇综合污水处理厂位于庐山市海会镇长岭村，地理位置坐标为东经116°04′24.309″，北纬29°32′35.143″。项目尾水经管道排入九江绕城高速旁排水渠，经250m排入菜溪河左岸，汇入菜溪河地理位置为东经116°4′21.653″，北纬29°32′29.830″，废水经菜溪河约3.5km汇入鄱阳湖。
2.2.2 自然环境简况

（1）地形地貌
镇域以环山公路划分，越往西坡度越大，由红壤、卵石、浅薄土层、少数旱地和荒山杂林组成；陡势斜坡以石为主，适应竹、杉、银杏、茶叶、香樟、松、油茶生长。越往东地势越平坦，以棕壤、沙壤为主，土层也较厚实，适应多种农作物生长，如：水稻、棉花、花生、油菜、蔬菜等。适应种植的果木有：枣、梨、桃、椿、银杏、枇杷、桔等。

（2）气候、气象

海会镇位于长江中、下游分界处，镇域属于亚热带地区，盛行风向和降水量的季节转换十分明显。平均海拔高度380m，年平均气温16.4℃，夏季最高气温出现在7月15日前后，为37℃。最低气温出现在元月19日前后，为4C。全年无霜期240天，年降水量2400-2500mm，最大降水量出现在6月1日前后，大约为130毫米，夏季受北太平洋副热带高压影响，盛行偏南风，降水量显著增多。冬季在蒙古冷高压控制下，以偏北风为主，降水量减少；最大风速15.5m/s，出现在3月24日左右，为北风。由于受鄱阳湖的影响，雨水较充沛。

（3）河流水系
海会镇沿鄱阳湖岸线约9.5km，境内有菜溪河流过，长4.5km。

鄱阳湖，古称彭蠡、彭泽，是中国最大的淡水湖，为赣江、抚河、信江、饶河和修水五大河流的汇集处。分南北两湖，南北长170km，东西宽50～70km，湖水北经九江湖口石钟山处注入长江。湖区受修河水系和赣江水系影响，水位存在着明显的季节性变化。每年的10月至次年3月是枯水季节，这时水面仅有500km2，低水位仅13m，晚冬最低水位时湖水仅0.2～0.8m，形成大大小小9个独立的季节性湖泊及湖滩草地，暴露出来的湖底，形成旷如平野的泥滩和草洲；4～9月是丰水季节，水面约3000km2，最高水位达海拔21m，9个湖泊与鄱阳湖连成一片，融为一体，形成鄱阳湖水一片汪洋，具水乡泽国的景观。因此，人们经常用“枯水一线，丰水一片”来形容鄱阳湖的水位变化景观。鄱阳湖具有典型湿地的特点，按成因和分布主要有潮间带滩涂和入湖三角洲形成的湖岸湿地；季节性漫滩与泛滥洼地形成的河流湿地；水位消落区滩地与入湖三角洲形成的湖泊湿地。鄱阳湖湿地面积（即水位消落区及其邻近浅水区）逾2500km2，占鄱阳湖面积的78%。

（4）资源条件

①水资源

镇域内主要的水系发源于三叠泉，流入石牛山水库，经镇区分成两条河流，分别从镇域南北部流过，最终流入鄱阳湖。

三叠泉国家森林公园地表水和地下水资源较多，大小溪流达上十条且水资源丰裕。境内最大的溪流为三叠泉溪流，时宽时窄，流域面积达2.55公顷。大小数十条溪流总流域达16.58公顷。流向大都是自西向东，汇入鄱阳湖。

②生物资源

海会镇域内动植物较丰富。植被覆盖率较高，且相对集中，90%集中在庐山自然保护区、镇林场和村林场。景区内森林茂密，以人工林为主，主要树种马尾松、杉木林、枫树（五角枫、七爪枫）、火炬松、白檀、红檀、橄树、梧桐；竹类有楠竹、桂竹、苗竹、水竹、紫竹；灌木类有杜鹃、糖灌、荆条、蕨类；经济林类有油茶、油桐、茶叶、柑桔、柿、板栗、梨、桃；花卉类有桂花、栀子花、木槿、杜鹃、李子等。动物类有松鼠、狗獾、野猪、豹子、豺狼、黄鼠狼；鸟类有画眉、百灵鸟、喜鹊、灰喜鹊、斑鸠、燕子、布谷鸟。项目排污口下游评价范围内河段均不存在鱼类“三场”，无珍稀保护鱼类洄游通道。

③旅游资源

海会镇境内旅游资源丰富，包括自古就有“庐山第一奇观”之称的三叠泉景区，以及碧龙潭、海会寺、原国民党庐山军官训练团旧址等景点，并紧靠鄱阳湖。海会镇旅游资源集名山名湖名院为一体，呈现自然景观与人文景观交相辉映的特征。其中已经进行旅游开发建设的景区（点）有三叠泉景区，碧龙潭等，镇域附近还有白鹿洞书院等，海会寺、原国民党庐山军官训练团旧址等景点和鄱阳湖滨水沿线资源点尚处于未建和拟建阶段。近年来，在三叠泉和碧龙潭水系下游有企业先后投资开发三叠泉冰川谷漂流项目，产生了一定的经济收益；其它已建成的民间投资旅游项目有钱家畈农家乐度假山庄，石牛山海龙山庄等。

2.2.3 社会环境概况

近年来，海会镇的发展围绕“旅游促镇富”的工作思路，在经济发展上取得突破，从产业结构来看，第三产业在经济总量中的比重十分突出，而其中以旅游业占的比重最大，就目前来看旅游业已成为海会镇发展的主导产业。
2022年，海会镇在市委、市政府的坚强领导下，以唱响做实“庐山天下悠”为总目标，立足“旅游主导产业，发挥山湖联动、农旅融合优势，树立旅游新标杆，做靓庐山东大门”发展定位，护一方稳定，促一方发展，镇域经济发展跑出加速度。

2022年，海会镇全年完成税收1.48亿元，完成固投5.34亿元，规上工业总产值5.19亿元；规上工业营业收入完成5.31亿元；规上工业利润完成7800万元，限上企业社会消费品零售总额2400万元。现有规上工业企业3家，规上服务企业2家。现有规上工业企业3家，规上服务企业2家。2022年旅游人次达60万人次，旅游综合收入达6000万元，旅游门票收入达200万元。全年接待研学、团建2万余人次，研学综合经济收入达200万元。

2022年高标准农田建设涉及的海会社区、长岭村、五洲村、彭山村四个村，总面积2746亩已全面建设完成，同步实现快种粮大户承包，实现了农业种植规模化发展。全镇2022年共播种油菜3400.45亩，播种水稻2900亩，有效确保了国家粮油安全。海庐茶博园荣获省级农业龙头企业；投资400余万元，完成建筑面积3000余平方米的大米加工厂房的建设。

2.2.4 水生态现状

本项目排污口废水排入菜溪河，再经菜溪河汇入鄱阳湖。根据资料收集鄱阳湖水生生态现状调查资料情况分析如下：

（1）水生生物

①浮游植物

现状调查共鉴定浮游植物353种，其中绿藻门122种，硅藻门105种，蓝藻门76种，裸藻门19种，甲藻门14种，隐藻门9种，金藻门6种，黄藻门2种。优势类群为绿藻门、硅藻门和蓝藻门。从区域上看，主湖区浮游植物物种数最高，其次为入湖河流，长江干流相对较低。各水域均以硅藻门生物量最高。

与历史资料相比，鄱阳湖浮游植物优势类群变化不大，均为绿藻门、硅藻门和蓝藻门，但是蓝藻生物量有一定程度的增加。

②浮游动物

评价区域共调查到浮游动物223种，其中轮虫类127种，枝角类54种，虎足类42种。主湖区和入江水道相较入湖河流和长江干流流速更缓、水面更开阔浮游动物密度和生物量更为丰富。

结合相关资料，鄱阳湖枝角类种类数有一定程度下降，主湖区浮游动物密度相较上世纪80年代有所增加，而生物量未有明显的趋势线变化。

③底栖生物

评价区域共调查到底栖动物178种，其中软体动物73种、节肢动物80种环节动物25种。就生物量而言，各区域底栖动物生物量由高到低依次为入湖河流>主湖区和入江水道>长江干流。

近30多年来鄱阳湖底栖动物的变化可以看出，尽管碟形湖等水域维持有较高的生物量和密度，但鄱阳湖大型底栖动物的密度和生物量逐渐减少，特别是软体动物的密度大幅下降。从优势种的组成看，底栖生物已经由早期的蚌类向小型双壳类的河觊，以及一些寡毛类和节肢动物转变。

（2）鱼类

①鄱阳湖鱼类组成特点

鄱阳湖鱼类资源丰富。据统计，鄱阳湖记录鱼类142种，分属门目27科。鄱阳湖的鱼类区系组成属于东洋区南东亚亚区的华东小区，具有典型的长江中下游江湖复合生态系统鱼类群落结构的特点。按生态习性划分，湖泊定居性鱼类67种，河流性鱼类50种，江湖洄游性鱼类17种，河海洄游性鱼类8种。

鄱阳湖有记录的鱼类中国家一级保护水生动物有中华解、白解和酣，国家二级保护动物有胭脂鱼、鲸、长薄稣。省级重点保护鱼类有耐、长吻鱿、暗纹东方触、月、颤和子陵吻虾虎鱼等6种。此外纳入中国物种红色名录的极危、濒危和易危种类合计有17种，极危鱼类为中华、白、谢、胭脂鱼、醋、鲸、长身龋和司氏触等8种，濒危鱼类有，易危鱼类有长麦穗鱼、稀有白甲鱼、紫薄献、长薄献、白缘缺、细体拟鳄、短吻间银鱼和长身颤等。

②鱼类江湖交流规律

四大家鱼、鳡等典型的江湖洄游鱼类，4~7月亲鱼从鄱阳湖进入长江干流繁殖，之后当年幼鱼在6~9月进入鄱阳湖育肥，高峰期在7~8月。刀鲚、鲋等典型河海洄游鱼类，3~7月进入鄱阳湖，在湖区及支流繁殖，之后出湖入江回海，其幼鱼在湖区索饵育肥，10~11月出湖入江回海。此外，众多鱼类(包括江湖洄游鱼类和定居性鱼类)的成鱼或亚成鱼在秋冬季出湖，进入长江干流深水处越冬。

③鱼类资源现状

在鄱阳湖及其主要支流五河下游，长江下游干流共调查到鱼类147种，分属14目31科92属，其中鄱阳湖共调查到鱼类102种，赣江、信江、抚河、饶河和修河下游共调查到鱼类102种，长江下游干流调查到鱼类96种。

鄱阳湖及其支流水系是鱼类重要的产卵场。鲤、鲫鱼产卵场主要分布在鄱阳湖湖区的东、南、西部，当前产卵场有33处，产卵规模33~47亿粒。刀鲚产卵场在许多湖湾均有分布，当前鄱阳湖刀鲚产卵场分布范围较广，主要有三江口、北口湾、程家池、林充湖、东湖等10处。银鱼产卵场在大莲子湖、都昌南部等水域，相比历史资料，银鱼产卵场部分退化，产卵规模减小。

赣江是四大家鱼的重要繁殖地之一，当前较好的产卵场有新千产卵场和三湖立卵场，另在大洋洲江段也有产卵场，其繁殖期在4~7月。此外，鄱阳湖的草洲在洪水季节被淹没后还是众多鱼类的索饵场，部分深水湖汊在冬季也是鱼类的越冬场。

④渔业资源

翻阳湖渔业捕捞量波动在22300~71900吨，1998年最高(71900吨)，2019年为29200吨，整体上呈下降趋势，1991~2000年年均为47460吨，2001~2010年年均为31750吨，2011~2019年年均为26867吨。鄱阳湖渔业资源组成中，渔获物明显以鲤、鲫、鲇、黄颡鱼等湖泊定居性鱼类为主，合占渔获总量的比例超过60%，“四大家鱼”在渔获物中所占比例由20世纪80年代的10%以上降至约6%，最低仅3.17%，而2012~2016年年均不到5%。此外，历史上河海洄游鱼类在鄱阳湖也能有一定产量，例如1974年鄱阳湖捕捞的达到30吨，目前鲋在鄱阳湖已经绝迹。长江干流四大家鱼产卵场主要分布在葛洲坝下至黄石江段，产卵规模较大的有葛洲坝下、宜昌、江口和洪湖5个江段。湖北监利断面四大家鱼卵苗径流量2012~2019年为3.55~21.9亿尾。自2021年长江流域全面实行“十年禁渔”政策以来，最新的调查资料表明，鄱阳湖鱼类资源呈恢复性增长，主要表现为河海洄游鱼类刀鲚出现率、资源量明显增加，主要鱼类种群低龄化趋势逐步扭转等，随着十年禁渔措施的持续实施，预期鱼类资源会有较大程度增长

⑤鱼类演替特征及主要影响因素

近几十年来鄱阳湖鱼类资源衰退，渔获物组成呈现小型化、低龄化现象。主要原因是：①历史上渔业活动强度过大，且电捕鱼、密眼定置网、耙网等有害渔具渔法未得到有效控制，加上长期以来堑秋湖的行为，对渔业资源带来破坏，不过自2021年“十年禁渔”的全面实施，捕捞影响己彻底消除；②大量的涉水建设，阻断了鄱阳湖与主要支流产卵场的洄游通道；③围堰堵河，虽然在1998年后进行了退田还湖，但是历史上湖区一些围堰，导致某些鱼类重要栖息生境或产卵场消失；④采砂活动，湖区采砂直接破坏了底栖生物栖息生境，采砂产生的噪音、浑浊水对水生生物都带来诸多不利影响；⑤水质污染；⑥2003年后鄱阳湖秋季退水提前、枯水期延长、枯水位下降也对湖区鱼类资源带来一定不利影响。此外，在长江流域鱼类资源受人类活动的影响，例如大量通江湖泊被阻隔，干流大型水利工程的建设，导致长江干流鱼类资源也呈现衰退趋势，也进一步的影响到鄱阳湖的鱼类资源。不过，虽然鄱阳湖鱼类资源相较历史发生了一些变化，但其物种成分仍然存在，整体上仍然保留了通江湖泊的江湖复合生态系统鱼类群落结构的特色。特别是，十年禁渔以后，初步监测结果表明鄱阳湖鱼类资源逐步恢复，特别是河海洄游鱼类刀鲚资源量明显增加，主要鱼类种群低龄化趋势也得到扭转。

（3）长江江豚

长江江豚是唯一且相对独立的一个江豚淡水种群，仅分布于长江中下游干流及洞庭湖、鄱阳湖。2017年长江江豚种群数量约1012头，其中长江干流445头，干流种群快速下降的趋势得到基本遏制，但是极度濒危的现状没有改变。根据2022年长江江豚科学考察数据，长江江豚数量有所回升，最新的种群数量为1249头，其中鄱阳湖长江江豚492头，较2017年增加了35头，实现了稳中有升。

2005~2022年鄱阳湖江豚种群考察目击率没有显著性差别，种群数量维持比较稳定。历史调查显示，周年内鄱阳湖江豚数量呈现出随季节的波动。随着水位变化，江豚在鄱阳湖的分布范围、数量和活动规律随之变化。枯水期江豚主要分布在老爷庙至星子县城水域、松门山北部沙坑、康山乡下游约10~30km处。整体上，都昌县城至瑞洪镇水域，蛤蟆石至老爷庙水域也有较多江豚活动，赣江西支吴城镇以下江段江豚分布密集，而鞋山至湖口水域长江江豚数量很少。鄱阳湖与长江干流之间存在由捕食需求或空间需求驱动的江豚的江湖迁移行为，对前鄱阳湖种群遗传多样性维持和干流种群补充，尤其是对干流种群补充具有重要意义。

近几年，江西省多措并举，大力保护长江江豚的栖息环境，2004年，鄱阳湖长江江豚省级自然保护区建立，禁止在保护区进行采砂、非法捕捞等作业，同时加强涉渔工程监管和评估，避免或减少对长江江豚的影响。2019年，江西省启动十年禁渔工作，率先将鄱阳湖和长江干流江西段提前一年全面禁捕，6.82万名渔民“洗脚上岸”，从而解决了“人豚争食”问题。近三年，通过“四清四无”等专项行动，全省销毁清理违规网具1.64万吨，清理整治“堑秋湖”233个、面积125万亩，持续改善长江江豚栖息环境。

2.2.5敏感目标调查

水环境敏感区是指那些对人类生产、生活具有特殊敏感性，极易受到人为的不当开发活动影响而产生生态负面效应的涉水地区；主要包括饮用水水源保护区、自然保护区、重要湿地、风景名胜区及水产种质资源保护区等。

本项目尾水排入菜溪河后汇入鄱阳湖，根据资料收集及现场调查，菜溪河未划定水功能区，其水系发育主要来源于庐山及地表径流，主要功能为景观娱乐用水，本项目菜溪河排污口上下游论证范围内无饮用水水源保护区等水环境敏感目标；项目论证范围外菜溪河汇入鄱阳湖口下游较远距离涉及水产种质资源保护区、取水口、国控断面及湿地，各敏感目标与菜溪河汇入鄱阳湖口的位置关系详见表2.2-1。

表2.2-1  菜溪河汇入鄱阳湖口下游敏感目标分布情况一览表

	序号
	主要敏感目标
	与菜溪河入鄱阳湖口的相对位置
	与菜溪河入鄱阳湖口的距离(km)

	1
	鄱阳湖星子国控断面
	上游
	11.5

	2
	鄱阳湖蛤蟆石国控断面
	下游
	6

	3
	江西鄱阳湖口国家湿地公园
	下游
	10

	4
	江西九江姑塘地方级湿地公园
	下游
	12

	5
	湖口县自来水公司取水口水源地
	下游
	20

	6
	长江八里江段长吻鮠鲶国家级水产种质资源保护区
	下游
	22


2.3项目建设的必要性

2.3.1污水处理厂建设的必要性

城市排水工程建设是城市赖以生存和发展的重要基础，也是城市重要的基础设施之一，它的建设与城市开发、经济发展、环境治理和保护密切相关，既为之服务，提供保障条件，又可制约其发展。

（1）国家有关法律政策要求
为了防治水污染，保护和改善环境，保护饮用水安全，促进经济社会全面协调可持续发展，国家制定了一系列水环境法规，如《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国环境保护法》等。2015年4月，国务院发布《关于印发水污染防治行动计划的通知》（“水十条”），文件要求强化城镇生活污染治理，加快城镇污水处理设施建设与改造。现有城镇污水处理设施，要因地制宜进行改造，2020年底前达到相应排放标准或再生利用要求。因此，本项目的建设，符合国家相关法律政策要求。
生态文明建设的需要

党中央、国务院出台了《关于依托黄金水道推动鄱阳湖经济带发展的指导意见》、《关于加快推进生态文明建设的意见》等文件，鄱阳湖经济带建设上升为国家战略，作为生态文明建设的先行示范带，建设绿色生态廊道成为鄱阳湖经济带建设的主要任务，必须加强用水需求管理，促进人口、经济与水资源相均衡，建设节水型社会，实施水污染防治行动计划，严格饮用水源保护，加强重点流域、区域水污染防治和湖泊生态环境保护，严格入河（湖）排污管理，推进地下水污染防治。

加快海会镇污水处理厂建设，符合生态文明建设的需要。

（3）社会发展的需要
随着我省城市化和工业化进程的加快，城镇人口规模快速扩张，增强了当地经济发展后劲，但也增加了环境容量压力，污水已经成为城镇环境主要污染物之一，城镇污水排放量日益增加，不仅影响到人们的生活环境，而且直接影响到社会经济发展，加快推进污水处理设施的建设是深入贯彻落实科学发展观，坚持生态立省，绿色发展战略，保护生态环境，提高人民群众生活质量，促进全省经济社会又好又快发展的需要。

庐山市是九江沿江产业带重要组成部分，为了庐山市的发展以及鄱阳湖水域的生态保护，实现工业区经济与环境保护的和谐发展，进一步提升产业集聚度、增强经济发展后劲，本项目的实施是必要和紧迫的。

（4）海会镇自身发展需求

海会镇镇区目前已建成的污水处理厂有环山路北侧污水处理厂（500t/d），污水处理厂规模较小，且根据镇区现状地形地貌及建设情况，规划远期将海会镇镇区分为三个污水分区，随着镇区的发展，本项目纳污范围内生活污水量将进一步提升，生活污水若不进行有效处理而直接排放，必然会影响当地水体环境，增加下游水体污染负荷，进而影响下游城镇饮用水的安全。因此，加快污水处理厂建设，有利于保护海会镇生态环境，提高居民生活质量。

2.3.2 排污口设置的必要性

本项目污水处理厂纳污范围内，已建安置房、山海会小区、镇中心小学及幼儿园、散居民房等已实现雨污分流，但市政管道尚未完全建设完成，当前污水收集范围内尚无污水处理设施，区域内生活污水就近排入附近自然水系，对周边水体造成一定程度的环境污染。根据《国务院办公厅关于加强入河入海排污口监督管理工作的实施意见》（国办函[2022]17号）文件要求，排污口按照“依法取缔一批、清理合并一批、规范整治一批”要求实施分类整治，对于城镇污水收集管网覆盖范围内的生活污水散排口，原则上予以清理合并，污水依法规范接入污水收集管网。本项目建设将项目纳污范围内生活污水规范接入污水收集管网，集中处理后达标后经排污口统一排放，项目排污口的建设可解决镇区污水散排问题，对水环境保护有益，因此，排污口设置是必要的。

综上所述，本项目的实施，将提高海会镇排水基础配套设施水平，加快削减大量入河污染负荷，改善城镇水环境，对改善投资环境，引进外资及第三产业，促进海会镇发展，改善市民生活条件，促进居民身体健康，有着极为重要的作用。因此，本项目及排污口的设置是十分必要且紧迫的。
3水功能区管理要求和现有取排水状况

3.1 水功能区水质管理目标与要求

通过对入河排污口受纳水体排放路径调查，海会镇综合污水处理厂尾水经污水管道排入九江绕城高速旁排水渠，经250m排水渠汇入菜溪河左岸，汇入菜溪河地理位置为东经116°4′21.653″，北纬29°32′29.830″，废水经菜溪河约3.5km汇入鄱阳湖。

根据《江西省地表水(环境)功能区划》(2007年)及《九江市水功能区划》(九水政字[2009]18号)，菜溪河未划定水功能区，根据现场调查和咨询当地政府部门，菜溪河为当地的一条小河，其水系发育主要来源于庐山及地表径流，其主要功能为景观娱乐用水，水质管理目标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

根据《江西省地表水(环境)功能区划》(2007年)及《九江市水功能区划》(九水政字[2009]18号)，菜溪河汇入鄱阳湖口水功能区为鄱阳湖保留区，该水功能区面积 2020.7km2，水质保护目标为Ⅲ类。

根据江西省地表水环境功能区划，鄱阳湖保留区下游邻近功能区为鄱阳湖九江工业用水区（面积7.36km2，水质保护目标为Ⅳ类）、鄱阳湖湖口饮用水源区（面积1.55km2，水质保护目标为Ⅱ~Ⅲ类）。鄱阳湖保留区上游邻近功能区为鄱阳湖星子饮用水源区（面积2.59km2，水质保护目标为Ⅱ~Ⅲ类）。

论证水域水功能区划情况见表3.1-1，鄱阳湖保留区及上下游水功能区划情况详见表3.1-2。

表 3.1-1 论证水域水功能情况一览表
	河流
	功能区划
	范围
	水质目标

	
	
	起始断面
	终止断面
	长度km
	

	菜溪河
	未划定
	/
	/
	/
	Ⅲ类

	鄱阳湖
	鄱阳湖保留区
	鄱阳湖其它水域
	2020.7km2
	Ⅲ类


表3.1-2 鄱阳湖保留区及上下游水功能区划情况一览表
	序号
	水系
	河流 湖库
	一级水功 能区名称
	二级水功能区名称
	水质目标
	起始-终止位置
	面积km2
	水功能区编码

	1
	鄱阳湖水系
	鄱阳湖
	鄱阳湖环

湖开发利

用区
	鄱阳湖环

湖渔业用

水区
	Ⅲ
	鞋山湖、南/北港湖、新妙湖、内/外珠湖、雪湖、大沙坊湖等
	445.63
	360000L36707

	2
	鄱阳湖水系
	鄱阳湖
	鄱阳湖都

昌开发利

用区
	鄱阳湖都

昌饮用水

源区
	Ⅱ~Ⅲ
	都昌县水厂

取水口1km

半径水域
	0.89
	360000L36708

	3
	鄱阳湖水系
	鄱阳湖
	鄱阳湖星

子开发利

用区
	鄱阳湖星

子饮用水

源区
	Ⅱ~Ⅲ
	星子县水厂

取水口1km

半径水域
	2.59
	360000L36709

	4
	鄱阳湖水系
	鄱阳湖
	鄱阳湖湖

口开发利

用区
	鄱阳湖湖

口饮用水

源区
	Ⅱ~Ⅲ
	湖口县水厂

取水口上游

2km下游0.5km宽0.5km水域
	1.55
	360000L36710

	5
	鄱阳湖水系
	鄱阳湖
	鄱阳湖九

江开发利

用区
	鄱阳湖九

江工业用

水区
	Ⅳ
	九江化纤厂

铁路至蛤蟆

石沿岸长

5km宽1km

水域
	7.36
	3360000L36711

	6
	鄱阳湖水系
	鄱阳湖
	鄱阳湖保留区
	/
	Ⅲ
	鄱阳湖其它水域
	2020.7
	360000L36712


根据水功能区管理要求，排污口入河污染物要达标排放，以保证排污口所在水域水功能区的水质保护目标要求，以及下游水功能区水质不受影响。本项目工程拟设入河排污口菜溪河河段未划分水功能区，菜溪河经3.5km汇入鄱阳湖保留区，水功能区水质管理目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
3.2 水功能区纳污能力及限制排污总量

3.2.1 水功能区纳污能力规程

入河排污口受纳水域水功能区的纳污能力是指该水功能区在满足使用功能，在一定的水质保护目标下所容纳污染物的最大能力。也就是在给定水域范围、给定水质目标、给定的不利水文条件下水域的最大允许纳污量。纳污能力的大小变化是与水环境系统各要素相互关联，相互作用、相互制约，并且有内在自我调节的特点。

根据《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011）5.3.6条“水域纳污能力应采纳各级水行政主管部门或流域管理机构核定的数据，未核定纳污能力的水域，应按《水域纳污能力计算规程》（GBGB/T25173-2010）的规定和水功能区管理要求核算纳污能力”。
按照《入河排污口设置论证报告技术导则》，水功能区应为经过有关主管部门批准的水功能区为准，若国家与各级人民政府水环境功能未区划。可将流域机构审查通过的有关水功能区划成果作为参考依据。根据《江西省地表水功能区纳污能力核定和分阶段限制排污总量控制意见》(2014年7月通过江西省水利厅审核)和《九江市入河(湖)排污口布局规划》(九府厅字[2018]192号)，鄱阳湖保留区核定了限制排污总量，本项目入河排污口受纳水体菜溪河未核定纳污能力，按规范要求，本项目所涉及的水域水环境功能区需进行水域纳污能力分析计算，论证时应根据水功能区管理要求核算纳污能力以作为论证分析的依据。

根据《九江市入河(湖)排污口布局规划》(九府厅字[2018]192号)，菜溪河汇入鄱阳湖口所在的鄱阳湖保留区限制排污总量见表3.2-1，COD限制排污总量为4605t/a，NH3-N限制排污总量461t/a，TP限制排污总量为82.45t/a。该水功能区限制纳污红线量作为协调地区社会经济发展、保护水资源、水环境、水生态的重要依据，近年来为指导区域水环境管理起到了重要的作用。

表3.2-1  鄱阳湖保留区限值排污总量核定表

	一级功能区名称
	二级功能区名称
	限制排污总量（t/a）

	
	
	COD
	NH3-N
	TP

	鄱阳湖保留区
	/
	4605
	461
	82.45


3.2.2水功能区纳污能力计算

本项目入河排污口受纳水体菜溪河未核定纳污能力，本次论证对其参照景观娱乐用水功能，按Ⅲ类水质管理目标要求，根据《水域纳污能力计算规程》（GBT25173-2010）对菜溪河水域的纳污能力进行复核，确保水域纳污能力满足水域要求。

（1）水文时期
本次排污预测内容为菜溪河枯水期的水质纳污能力。

（2）水域范围

根据本项目污水排放情况，结合项目水环境影响评价等级以及纳污水域菜溪河水环境特点，本项目论证分析范围为排污口尾水入河口上游500m至尾水入河口下游3.5km共4km长河段。
（3）计算方式

本项目纳污水体为菜溪河，根据《水域纳污能力计算规程》（GBT25173-2010）河流纳污能力数学模型计算法，按计算河段的多年平均流量Q将计算河段划分为以下三种类型：

——Q≥150m3/s为大型河段；

——15m3/s＜Q＜150m3/s为中型河段；

——Q≤15m3/s为小型河段。

菜溪河平均流量约为0.166m3/s（取枯水期数值），≤15m3/s为小型河段，本排污口设置论证污染物纳污能力预测方法采用河流一维模型。
河段污染物浓度计算公式如下：


[image: image6.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

-

=

u

x

K

C

C

x

exp

0

              

式中：Cx——流经x距离后的污染物浓度，mg/L；

C0——初始断面的污染物浓度，mg/L；

x——沿河段的纵向距离，m；

u——设计流量下河道断面的平均流速，m/s；

K——污染物综合衰减系数，1/s；
相应的水域纳污能力计算公式如下：

[image: image7.wmf](

)

(

)

p

x

s

Q

Q

C

C

M

+

-

=

   

式中：Cs——水质目标浓度值，mg/L；
Q——初始断面的入流流量，m3/s；
Qp——污水排放流量，m3/s。
（4）控制指标的选取

根据国家及地方生态环境部门相关要求，确定项目的地表水污染物排放总量控制因子为CODcr、NH3-N、TP，故本次论证选取CODcr、NH3-N、TP三个指标作为纳污能力分析指标。
（5）计算方案和参数选取

①计算方案

按现状条件下，水域纳污能力90%保证率月平均最枯来水流量情况计算该水域的纳污能力。
②水文参数的确定
由于菜溪河无水文监测资料，本次论证参数采用江西虹彩检测有限公司于2022年11月17日~11月19日，连续3日对菜溪河的水文监测数据的平均值作为菜溪河枯水期水文参数。菜溪河主要水文参数见表3.2-2。
表3.2-2  评价河段菜溪河枯水期水文参数

	参数类型
	取值
	说明

	河流流量Q（m3/s）
	0.166
	根据江西虹彩检测有限公司于2022年11月17日~11月19日，连续3日对菜溪河地表水水文监测数据平均值。

	河流平均宽度B（m）
	2.40
	

	河流平均流速u（m/s）
	0.30
	

	水深H（m）
	0.23
	

	水力坡度I（%）
	1.43
	预测河段：排放口位置高程64m，下游3km处高程21m（根据bigemap地图下载器）

	排放口到岸边的距离a（m）
	0
	岸边排放


③降解系数

根据《江西省地表水功能区纳污能力核定和分阶段限制排污总量控制意见》，根据经验系数，该河段污染物综合衰减系数K（COD）=0.15d-1，K（NH3-N）=0.25d-1，K（TP）=0.15d-1。

④初始断面污染物浓度C0
初始断面浓度是指流入河流水功能区的断面水质浓度，是表征水域本底值浓度参数。本项目受纳水体菜溪河初始浓度根据排污口上游监测断面的实测数据平均浓度，CODcr为12mg/L、NH3-N为0.073mg/L、TP为0.048mg/L。该数据为排污口上游500m监测断面实测数据，能够反映该水功能区的水质原始背景值，因此采用该数据是可行的。

综上所述，拟建入河排污口受纳水体菜溪河设计计算水文参数见表3.2-3。
表3.2-3  菜溪河水文参数

	河流
	污染因子
	Cs(mg/L)
	C0(mg/L)
	x(m)
	u(m/s)
	K(1/d)
	Q(m3/s)
	Qp(m3/s)

	菜溪河
	CODcr
	20
	12
	4000
	0.30
	0.15
	0.166
	0.0255

	
	NH3-N
	1.0
	0.073
	
	
	0.25
	
	

	
	TP
	0.2
	0.048
	
	
	0.15
	
	

	
	TN
	1.0
	0.375
	
	
	0.15
	
	


3.2.3水域纳污能力核算结果
根据《水域纳污能力计算规程》（GB/T25173-2010），菜溪河的水域纳污能力计算结果见表3.2-4。
表3.2-4  水域纳污能力计算结果一览表

	位置
	项目
	水域纳污能力（t/a）
	备注

	菜溪河（4km）
	CODcr
	49.97
	1年按365天计算

	
	NH3-N
	5.61
	

	
	TP
	0.92
	


根据菜溪河在枯水期纳污能力测算，水域纳污能力为CODcr49.97t/a、NH3-N5.61t/a、TP0.92t/a。本项目污染物排放量CODcr40.15t/a、NH3-N4.015t/a、TP0.402t/a，均低于菜溪河水域纳污能力，满足菜溪河枯水期纳污能力要求。
3.2.4水功能区限制排污总量

根据《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011）5.3.6条“限制排污总量原则上以各级水行政主管部门或流域管理机构向生态环境部门提出的意见为准，未提出限制排污总量意见的，以不超过纳污能力为限，同时可参考各级人民政府环境保护部门提出的针对入河排污口设置单位的控制总量”。因此，本项目排污口所在菜溪河限制排污总量为CODcr49.97t/a、NH3-N5.61t/a、TP0.92t/a，鄱阳湖保留区限制排污总量为COD 4605t/a、NH3-N 461t/a、TP 82.45t/a。
3.3 论证水功能区现有取排水状况

3.3.1 取水现状

本项目论证范围为项目拟建入河排污口菜溪河上游500m为起点，流经菜溪河下游3.5km汇入鄱阳湖，菜溪河汇入鄱阳湖口下游约5km为终点，共计9km的水域范围。根据资料收集并结合现场调研，沿河周边居民访谈等方式，本项目论证范围内无生活饮用、农业及工业用水等取水单元，项目排污口下游最近的取水口为菜溪河汇入鄱阳湖口下游20km处湖口县自来水公司取水口。
3.3.2 排污口现状

根据《九江市入河(湖)排污口布局规划》(九府厅字[2018]192号)、《九江市长江入河排污口分类整治工作方案》等资料及现场调查，本项目论证范围内菜溪河河段无其它排污口，论证范围内鄱阳湖保留区现有排污口详见表3.3-1。

表3.3-1    项目论证范围内鄱阳湖保留区现有入河排污口统计表
	序号
	入河排污口名称
	行政区划
	位置
	排水(污)口

类型
	入河方式
	排放量
	排污口编码

	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	

	1
	庐山市海会镇污水处理厂入河排污口
	海会镇五洲村
	116.0629 
	29.5509 
	城镇污水处理厂排污口
	沟渠
	7.3万吨/年(CODcr3.65t/a，NH3-N
0.365t/a，TN1.095t/a，TP0.0365t/a)
	FH-360483-0005-SH-00


4 拟建入河排污口所在水域水质现状及纳污状况

4.1 入河排污口所在水域水质现状

4.1.1菜溪河水质现状

为了解本项目排污口附近菜溪河的水质现状，本项目建设单位委托江西虹彩检测有限公司于2022年11月17日~11月19日对本项目纳污水体菜溪河质量现状进行监测。
①监测因子

pH值、CODCr、BOD5、NH3-N、SS、TP、TN、动植物油、阴离子表面活性剂，同时记录河宽、水温、水深、流量、采样点坐标。
②监测布点

监测布点情况见表4.1-1。

表4.1-1  地表水监测断面布设
	断面编号
	位置
	设置性质

	SW1
	本项目污水处理厂排污口上游500m
	对照断面

	SW2
	本项目污水处理厂排污口下游1000m
	控制断面

	SW3
	本项目污水处理厂排污口下游2000m
	控制断面

	SW4
	本项目污水处理厂排污口下游3000m
	消减断面


③监测项目及监测频率

监测项目：pH、CODCr、BOD5、NH3-N、SS、TP、TN、动植物油、阴离子表面活性剂。

监测频率：连续采样3天，每天采样一次。

监测和分析按《水和废水监测分析方法》（第四版）和《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）执行。

④评价方法

采用单因子标准指数法进行评价。

Pi=Ci/Coi  
式中：Pi——第i类污染物单因子指数；

Ci——第i类污染物实测浓度平均值，mg/L；

Coi——第i类污染物的评价标准值，mg/L。

其中pH的标准指数为：

SpH.j=eq \f(pHj−7.0,pHsu−7.0)（pHj>7.0）或SpH.j=eq \f(7.0−pHj,7.0−pHsd)（pHj≤7.0）

式中：pHsd——地表水水质标准中规定的pH值下限；

pHsu——地表水水质标准中规定的pH值上限；

标准指数大于1，表明该水质参数超过了规定的水质标准。

⑤执行标准

本项目入河排污口位于菜溪河左岸，菜溪河主要功能为景观娱乐用水，水质管理目标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

表4.1-2  地表水环境质量标准   (单位mg/L，pH除外)
	项目
	pH值
	CODCr
	BOD5
	NH3-N
	TN
	TP
	阴离子表面活性剂

	标准值
	6~9
	20
	4
	1.0
	1.0
	0.2
	0.2


⑥监测结果与分析

监测点位布置见附图9。监测水域水环境质量现状评价结果见表4.1-3。

表4.1-3  地表水环境质量现状评价结果   (单位mg/L，pH除外)

	监测

断面
	SW1
	SW2
	SW3
	SW4
	SW1
	SW2
	SW3
	SW4
	SW1
	SW2
	SW3
	SW4
	达标情况

	
	2022.11.17
	2022.11.18
	2022.11.19
	

	pH值
	7.15
	7.11
	7.14
	7.18
	7.12
	7.14
	7.18
	7.19
	7.13
	7.16
	7.14
	7.11
	达标

	CODCr
	12
	19
	16
	14
	12
	18
	16
	15
	12
	18
	17
	14
	达标

	BOD5
	2.4
	3.2
	3.0
	2.7
	2.2
	3.0
	2.9
	2.6
	2.2
	2.9
	2.8
	2.5
	达标

	NH3-N
	0.083
	0.483
	0.340
	0.140
	0.111
	0.568
	0.426
	0.197
	0.026
	0.551
	0.368
	0.111
	达标

	TN
	0.395
	0.889
	0.630
	0.560
	0.407
	0.888
	0.678
	0.490
	0.324
	0.701
	0.584
	0.490
	达标

	TP
	0.050
	0.081
	0.088
	0.046
	0.053
	0.074
	0.088
	0.040
	0.040
	0.101
	0.094
	0.033
	达标

	悬浮物
	6
	9
	8
	7
	5
	8
	8
	7
	5
	8
	7
	6
	/

	动植物油
	0.63
	1.36
	1.16
	0.97
	0.63
	1.38
	1.18
	0.92
	0.88
	1.41
	1.08
	0.81
	/

	阴离子表面活性剂
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	低于检出限


注：“L”表示检验数值低于该方法的检出限，“L”前数值表示该方法的检出限。
表4.1-3监测数据表明：所有监测污染物的监测结果均达标，菜溪河监测断面各项所测水质指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值的要求。

4.1.2鄱阳湖水质现状

①鄱阳湖地表水环境质量现状

根据江西省生态环境厅发布的《2018-2022年江西省生态环境状况公报》。

2018年鄱阳湖：点位水质优良比例为5.9%，水质轻度污染。其中三类水比例为5.9%，四类水比例为76.5%、五类比例为17.6%。主要污染物为TP，营养化程度为轻度富营养。

2019年鄱阳湖：点位水质优良比例为5.9%，水质轻度污染。其中三类水比例为5.9%，四类水比例为88.2%、五类比例为5.9%。主要污染物为TP，营养化程度为中营养。

2020年鄱阳湖：点位水质优良比例为41.2%，水质轻度污染。其中三类水比例为41.2%，四类水比例为58.8%。主要污染物为TP，营养化程度为轻度富营养。

2021年鄱阳湖：点位水质优良比例为16.7%，水质轻度污染。其中三类水比例为16.7%，四类水比例为77.8%，五类比例为5.6%。主要污染物为TP，营养化程度为轻度富营养。

2022年鄱阳湖：湖体18个评价考核断面中，III类水质断面4个，IV类水质断面13个，V类水质断面1个，水质总体轻度污染，主要污染物为TP，营养化程度为轻度富营养。

项目污水处理厂所在区域受纳水体为菜溪河和鄱阳湖，菜溪河入鄱阳湖口位于鄱阳湖保留区，水质管理目标为Ⅲ类，为了解本项目所在区域鄱阳湖水环境质量现状，距本项目最近的水质监测断面为鄱阳湖星子（上游11.5km）、蛤蟆石（下游6km）国控断面，断面考核目标水质类别为Ⅲ类。本次论证地表水环境质量现状引用九江市生态环境局网站公布的《九江市水生态环境质量月报》中数据，2020-2022年鄱阳湖星子、蛤蟆石国控断面水质情况统计详见表4.1-4。
表4.1-4  鄱阳湖星子、蛤蟆石断面水质情况统计一览表
	断面

水质

年份


	2022年

	
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	星子
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅳ
	Ⅳ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅲ

	蛤蟆石
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ

	断面

水质

年份


	2021年

	
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	星子
	Ⅳ
	Ⅳ
	Ⅴ
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅳ

	蛤蟆石
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅳ
	Ⅲ

	断面

水质

年份


	2020年

	
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	星子
	Ⅳ
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅳ
	Ⅳ

	蛤蟆石
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅳ


由表4.1-4可知，2020-2022年鄱阳湖星子断面、蛤蟆石断面水质基本为Ⅲ类、Ⅳ类水质，超标（Ⅲ类）指标主要为TP。

②鄱阳湖水环境质量补充监测
为了解本项目周边鄱阳湖的水环境质量现状，本项目委托江西虹彩检测有限公司于2023年11月2日~11月4日对鄱阳湖水环境质量现状进行补充监测。监测项目pH值、CODCr、氨氮、SS、总磷、总氮、动植物油、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群共9项。监测布点情况见表4.1-5。监测结果见表4.1-6。

表4.1-5  鄱阳湖监测断面布设
	断面编号
	位置

	S1
	菜溪河汇入鄱阳湖口上游300m

	S2
	菜溪河汇入鄱阳湖口下游2000m


表4.1-6   鄱阳湖水环境质量现状评价结果   (单位mg/L，pH无量纲)
	监测

断面
	S1
	S2
	S1
	S2
	S1
	S2
	GB3838-2002 Ⅲ类标准
	达标情况

	
	2023.11.02
	2023.11.03
	2023.11.04
	
	

	pH值
	6.77
	6.93
	7.01
	6.73
	6.91
	7.03
	6-9
	达标

	CODCr
	13
	15
	14
	14
	13
	15
	20
	达标

	氨氮
	0.255
	0.298
	0.250
	0.270
	0.238
	0.298
	1.0
	达标

	总氮
	0.73
	0.82
	0.74
	0.86
	0.60
	0.74
	1.0
	达标

	总磷
	0.04
	0.05
	0.03
	0.04
	0.03
	0.04
	0.05
	达标

	悬浮物
	5
	6
	6
	7
	5
	7
	/
	/

	动植物油
	0.39
	0.45
	0.58
	0.43
	0.32
	0.44
	/
	/

	阴离子表面活性剂
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.2
	达标

	粪大肠菌群（个/L）
	1.7×102
	2.6×102
	1.9×102
	2.4×102
	2.0×102
	2.8×102
	10000
	达标


注：“L”表示检验数值低于该方法的检出限，“L”前数值表示该方法的检出限。
由表4.1-6监测数据可知，项目周边鄱阳湖pH值、CODCr、氨氮、SS、总磷、总氮、动植物油、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群各项指标的现状监测值均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准（湖、库）限值的要求。
4.2 所在水功能区纳污状况

根据现场调查，菜溪河是其所流经区域的纳污和雨水接纳水体，其流经区域主要废水为农村和集镇生活污水，本项目论证范围内菜溪河河段无其他污水排放口，本项目实施后，可消减CODcr100.38t/a，NH3-N20.08t/a，TP1.20t/a，入河污水量80.3万t/a，CODcr入河排放量为40.15t/a，NH3-N入河排放量为4.015t/a，TP入河排放量为0.402t/a。
论证项目尾水经菜溪河汇入鄱阳湖保留区，该水功能区水质管理目标为Ⅲ类，根据《九江市入河排污口布局规划》（九府厅字[2018]192号），论证排污口所在的鄱阳湖保留区限制排污总量COD为 4605t/a、NH3-N 为 461t/a、TP为 82.45t/a。该水功能区限制纳污红线量作为协调地区社会经济发展、保护水资源、水环境、水生态的重要依据，近年来为指导区域水环境管理起到了重要的作用。

现状鄱阳湖保留区各入河排污口排污许可证核发总量统计的各排污口排放总量见表4.2-1。

表4.2-1 鄱阳湖保留区水域现状排污口排放总量

	入河排污口名称
	现状排放量

	
	排水量

(万m3/a)
	排放负荷(mg/L)
	排放负荷(t/a)

	
	
	COD
	NH3-N
	TP
	TN
	COD
	NH3-N
	TP
	TN

	庐山市污水处理厂入河排污口
	365
	50
	5
	0.5
	15
	182.5
	18.25
	1.825
	54.75

	庐山市工业园污水处理厂入河排污口
	182.5
	50
	5
	0.5
	15
	91.25
	9.125
	0.9125
	27.375

	海会镇污水处理厂入河排污口
	7.3
	50
	5
	0.5
	15
	3.65
	0.365
	0.036
	1.095

	蛟塘镇集镇污水处理厂入河排污口
	18.25
	50
	5
	0.5
	15
	9.125
	0.9125
	0.0912
	2.738

	星子镇集镇污水处理厂入河排污口
	9.125
	50
	5
	0.5
	15
	4.5625
	0.456
	0.046
	1.369

	江西省庐山润泉供水有限公司入河排污口
	1
	50
	8
	0.5
	15
	0.5
	0.8
	0.005
	0.15

	庐山市食用动物定点屠宰厂入河排污口
	5.84
	50
	8
	0.5
	15
	2.92
	0.47
	0.0292
	0.876

	芳兰湖污水处理厂入河排污口
	1095
	30
	1.5
	0.3
	15
	328.5
	16.425
	3.285
	164.25

	湖口县城市生活污水处理厂入河排污口
	730
	50
	5
	0.5
	15
	365
	36.5
	3.65
	109.5

	都昌县生活污水处理厂入河排污口
	365
	50
	5
	0.5
	15
	182.5
	18.25
	1.825
	54.75

	周溪镇生活污水处理站入河排污口
	18.25
	60
	8
	1
	20
	10.95
	1.46
	0.182
	3.65

	万户镇生活污水处理站入河排污口
	18
	60
	8
	1
	20
	10.8
	1.44
	0.18
	3.6

	三叉港镇生活污水处理厂入河排污口
	18
	60
	8
	1
	20
	10.8
	1.44
	0.18
	3.6

	合计
	2833.265
	/
	/
	/
	/
	1203.058
	105.894
	12.247
	427.702


由上表可知，鄱阳湖保留区水域排污口现状污染物排污总量：COD 1203.058t/a、NH3-N105.894t/a、TP12.247t/a，鄱阳湖保留区水域排污口现状污染物排污总量均未超出区域纳污总量要求。

海会镇综合污水处理厂行本身为减排的环保工程，污水处理厂的建设将改变镇区生活污水排放的现状，大大减少了污染物的排放量，有利于改善项目所在区域的水功能环境，并为保障当地人民身体健康，促进区域环境、经济和社会持续、协调发展做出积极的贡献。同时，也有利于减轻流域内鄱阳湖的水质污染压力，有利于区域流域治理。

5 拟建入河排污口设置可行性分析论证及设置情况
5.1 废污水来源及构成

本项目污水处理厂主要收集海会镇镇区环庐山公路、公园路、经三路及纬三路围成的方形区域内生活污水，服务面积约81.44ha。服务范围内现状已建区域主要包含安置房、山海会、镇中心小学及幼儿园、散居民房，约4800人。污水来源于海会镇居民生活污水、污水处理厂本身产生的生活污水和设备清洗废水。
5.2 废污水所含主要污染物种类及其排放浓度、总量

5.2.1 污水所含主要污染物种类
本项目进水主要为生活污水，其成分比较稳定，主要污染物为CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN等。项目出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A标准及《鄱阳湖生态经济区水污染物排放标准》（DB36/852-2015）表1滨湖控制开发带最高允许排放浓度限值中较严标准。
5.2.2 进水水质确定

根据现场勘查，目前本项目纳污范围内已建区域主要包含安置房、山海会、镇中心小学及幼儿园、散居民房。根据《海会镇总体规划（2017-2035年）》，本项目纳污范围内主要建设居民住宅小区、旅游服务设施、文体设施等与已建环山路镇北污水处理厂接纳生活污水类别相似，环山路北侧污水处理厂运行稳定，根据《庐山市海会镇综合污水处理厂项目初步设计》（九江市规划设计集团有限公司），参考环山路镇北污水处理厂进水水质（表5.2-1），本项目设计进水水水质详见表5.2-2。

表5.2-1  环山路北侧污水处理厂进水水质表   单位：mg/L
	项目
	CODCr
	BOD5
	SS
	NH3-N
	TN
	TP

	进水水质
	175
	120
	190
	30
	45
	2


表5.2-2  本项目设计进水水质表   单位：mg/L，pH无量纲
	项目
	pH

(无量纲)
	CODCr
	BOD5
	SS
	NH3-N
	TN
	TP

	进水水质
	6-9
	175
	120
	190
	30
	45
	2


5.2.3 出水水质确定

本项目污水处理厂尾水排入菜溪河后汇入鄱阳湖，本项目设计排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，另本项目位于庐山市海会镇长岭村，属于鄱阳湖滨湖控制开发带范围，应执行《鄱阳湖生态经济区水污染物排放标准》（DB36/852-2015）表1滨湖控制开发带最高允许排放浓度限值，因此本项目尾水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A标准及《鄱阳湖生态经济区水污染物排放标准》（DB36/852-2015）表1滨湖控制开发带最高允许排放浓度限值中较严标准，具体出水水质标准详见表5.2-3。
表5.2-3 本项目设计出水水质表        单位：mg/L，pH无量纲
	标准

项目


	pH
	CODcr
	BOD5
	SS
	NH3-N
	TN
	TP
	石油类
	动植物油

	GB18918-2002一级A标准
	6-9
	≤50
	≤10
	≤10
	≤5（8）
	≤15
	≤0.5
	≤1
	≤1

	DB36/852-2015表1滨湖控制开发带
	/
	≤50
	/
	≤10
	≤8
	≤15
	≤0.5
	≤1.0
	≤1.0

	出水水质
	6-9
	≤50
	≤10
	≤10
	≤5（8）
	≤15
	≤0.5
	≤1
	≤1


注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

5.2.4 污染物排放总量

项目设计处理规模为2200m3/d，项目尾水经管道排入九江绕城高速旁排水渠，经250m排入菜溪河左岸后约3.5km汇入鄱阳湖。污水处理厂排放污水水温与环境温度一致，无高于环境水温的废水排放。按污水处理厂设计进出水水质进行计算，本项目污染物产生量及排放量见表5.2-4，污水处理厂正常排放和事故排放水污染源强见表5.2-5。

表5.2-4  项目废水产生、排放情况（t/a）
	污染物种类
	进水水质（mg/L）
	出水水质

（mg/L）
	处理规模
	进水污染物

总量（t/a）
	污染物排放量（t/a）
	污染物

削减量（t/a）
	污染物削减率

	CODcr
	175
	50
	2200m3/d
	140.53 
	40.15
	100.38 
	71.43%

	BOD5
	120
	10
	
	96.36 
	8.03
	88.33 
	91.67%

	SS
	190
	10
	
	152.57 
	8.03
	144.54 
	94.74%

	NH3-N
	30
	5
	
	24.09 
	4.015
	20.08 
	83.33%

	TN
	45
	15
	
	36.14 
	12.045
	24.09 
	66.67%

	TP
	2
	0.5
	
	1.61 
	0.402
	1.20 
	74.97%


表5.2-5  水污染物排放源强表  单位：t/a

	类型
	正常工况
	非正常工况*

	
	排放浓度（mg/L）
	排放量（t/a）
	排放浓度（mg/L）
	排放量（t/a）

	污水排放量
	/
	2200（m3/d）
	/
	2200（m3/d）

	
	/
	803000
	/
	803000

	CODCr（mg/L）
	50
	40.15
	175
	140.52

	BOD5（mg/L）
	10
	8.03
	120
	96.36

	SS（mg/L）
	10
	8.03
	190
	152.57

	NH3-N（mg/L）
	5
	4.015
	30
	24.09

	TN（mg/L）
	15
	12.045
	45
	36.135

	TP（mg/L）
	0.5
	0.402
	2
	1.61


注：*非正常工况情况为污水处理设施不能正常运行，废水未经处理直接排放，出水水质取污水处理厂设计进水水质。

5.3 入河排污口设置可行性分析论证

5.3.1与国家产业政策符合性分析

根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)，本项目属于D4620污水处理及其再生利用。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改），本项目属于鼓励类中“四十三、环境保护与资源节约综合利用”中的“15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程”。本项目属于“三废”中废水的治理工程，故本项目属于鼓励类。

2021年3月本项目经庐山市发展和改革委员会予以项目的批复《关于同意庐山市海会镇综合污水处理厂项目立项的批复》（庐发改审批字[2021]52号），同意本项目的建设（附件1）。

综上所述，项目建设符合国家及地方的产业政策要求。

5.3.2与区域相关规划符合性分析

（1）与《海会镇总体规划（2017-2035年）》符合性分析

根据《海会镇总体规划（2017-2035年）》远期规划在镇区东南部长岭路南侧新建海会综合污水处理厂，设计规模为2200立方米/天，占地面积0.30公顷。污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918－2002)一级A标准。本项目为规划中的海会镇综合污水处理厂，位于镇区东南部，规划的长岭路南侧，设计规模为2200m3/d，占地面积2954.13m2，污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918－2002)一级A标准，符合《海会镇总体规划（2017-2035年）》要求。

（2）与《鄱阳湖生态经济区规划》符合性分析

根据《鄱阳湖生态经济区环境保护条例》 第二十六条在滨湖控制开发带内，各级人民政府应当因地制宜植树造林，构建生态屏障；保护鄱阳湖入湖河道的自然生态，适时进行尾闾疏浚，提高行洪和供水能力；第二十九条滨湖控制开发带内建设项目应当符合国家和省产业政策以及沿湖岸线资源保护与利用规划。禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、印染、制革、电镀等排放含磷、氮、重金属等污染物的企业和项目；第三十条在滨湖控制开发带内，县级以上人民政府应当科学规划旅游业，防止超环境承载能力过度发展。鄱阳湖周边度假村、旅游宾馆、饭店等应当安装污水处理设施，并确保达标排放。

本项目位于庐山市海会镇长岭村，属于滨湖控制开发带内，本项目为污水处理设施建设，属减排项目，项目建设将建设区域污染物排放量，对菜溪河及鄱阳湖的水质改善有着积极的作用，且项目建设符合国家及地方的产业政策要求，因此，本项目的建设符合《鄱阳湖生态经济区环境保护条例》。 

（3）与《九江市入河（湖）排污口布局规划》相符性分析

根据《九江市入河(湖) 排污口布局规划》，将九江市内 58 个国划、省划水功能区和 4 个市划水功能区，按照长江片区、修水片区、鄱阳湖片区三个片区划分为禁止排污区、严格限制排污区和一般限制排污区三类。鄱阳湖片区包括赣江支流、博阳河、鄱阳湖水域，共有国划、省划水功能区 17 个；赣江支流划定禁止排污区 1个，博阳河共划定禁止排污区 3 个，严格限制排污区 7个，一般限制排污区 1个；鄱阳湖区共划定禁止排污区 7个，严格限制排污区 3 个。

在禁止排污区内已设置的入河排污口，采取关闭、调整、削减污染物入河量等整治措施，以保护水质；在严格限制排污区内的现有入河排污口，进行必要的合并与调整；对位于严格限制排污区和一般限制排污区水域的现有入河排污口，对若干分布较为集中的入河排污口，特别是乡镇生活污水排污口，应归并后统一进行深度处理；对建设不规范的现有入河排污口及规划进行调整和改造的入河排污口，应完善公告牌、警示牌、标志牌、缓冲堰板等入河排污口规范化建设。

本项目拟建入河排污口设置于菜溪河，该河未纳入《九江市入河湖) 排污口布局规划》范围内，菜溪河经3.5km汇入鄱阳湖保留区，鄱阳湖保留区为严格限制排污区。根据前文论证分析，正常排放情况下本项目拟建入河排污口的设置对受纳水体菜溪河的影响较小，不会超过该水功能区的水质管理目标及污染物容量限制排放管理要求，且本项目的建设将海会镇镇域未处理、分散排放的污水收集至污水处理厂处理后再排入菜溪河，可以减少污染物排放量，有利于改善菜溪河及鄱阳湖水质，因此入河排污口设置符合《九江市入河(湖) 排污口布局规划》的相关要求。

5.3.3 与水功能区管理要求符合性分析

本项目排污口位于菜溪河，经菜溪河最终汇入鄱阳湖保留区，水质管理目标为Ⅲ类。本项目主要收集海会镇的生活污水进行处理后达标排放，主要任务是削减污染物入河量，改善周边水体水质。本项目为新建入河排污口，菜溪河并未限制排污口的设置。根据前述3.2节菜溪河水域纳污能力计算，菜溪河论证河段的限制排污总量为CODcr49.97t/a、NH3-N5.61t/a、TP0.92t/a。本项目实施后，入河污水量80.3万t/a，COD入河排放量为40.15t/a，NH3-N入河排放量为4.015t/a，TP入河排放量为0.402t/a；排放的CODcr、NH3-N、TP分别占菜溪河水域限制排放总量的80.35%、71.51%、43.48%，分别保留有19.65%、28.49%、56.52%的剩余环境容量，可以满足菜溪河水质长期稳定达标要求，项目的实施不会超过菜溪河水域纳污能力；根据前文4.2节内容，鄱阳湖保留区水域排污口现状污染物排污总量COD 1203.058t/a、NH3-N105.894t/a、TP12.247t/a，叠加本项目排污量后，鄱阳湖保留区污染物排放总量为COD 1243.208t/a、NH3-N109.909t/a、TP12.649t/a，均未超出鄱阳湖保留区限制排污总量COD 4605t/a、NH3-N 461t/a、TP 82.45t/a的要求。本项目为减排项目，污水处理厂运行后将海会镇镇域的生活污水收集处理后再排入菜溪河，将原来未处理、分散排放的污水变成处理后、有序排放，可消减CODcr100.38t/a，NH3-N20.08t/a，TP1.20t/a，项目实施对菜溪河和鄱阳湖的水质改善有着积极的作用，可以减少区域污染物排放量。因此，本项目的入河排污口设置是符合水域管理要求的。

综上所述，本项目入河排污口的设置基本符合国家相关产业政策，符合当地发展规划，尾水的排放对不会对菜溪河现状水质产生较大影响，项目入河排污口的设置基本可行。
5.4 与相关排放标准相符性分析 

海会镇综合污水处理厂出水水质中基本控制项目最高允许排放浓度项目出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A标准及《鄱阳湖生态经济区水污染物排放标准》（DB36/852-2015）表1滨湖控制开发带最高允许排放浓度限值中较严标准，是符合要求的。

5.5 与第三者需求的兼容性分析

本项目为环保工程项目，海会镇综合污水处理厂对提升区域周边水体水质、改善居民居住环境起很大作用，项目入河排污口就近排入菜溪河后汇入鄱阳湖，项目尾水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A标准及《鄱阳湖生态经济区水污染物排放标准》（DB36/852-2015）表1滨湖控制开发带最高允许排放浓度限值中较严标准。项目运行后，使得鄱阳湖区域的污染物入河量大幅度减少，项目的实施不会对第三者产生不利影响。

根据计算，正常排放工况下，菜溪河水质受影响较大的范围一般在下游3.5km范围内，项目尾水排放对鄱阳湖水质影响较小，本项目距下游其他取用水户较远，鄱阳湖来水量巨大，稀释能力强，本项目对现有取用水户的影响很小。因此，本项目入河排污口设置不会影响其他取用水户用水权益，与第三者需求兼容。

5.6 项目选址和布置合理性分析 

本项目位于江西省九江市庐山市海会镇长岭村，根据《海会镇总体规划（2017-2035年）》，污水厂所在地块用地规划为“U1公用工程用地”（附图10），同时项目已取得庐山市自然资源局核发的建设项目土地不动产权证（附件3），项目符合国土空间用途管制要求。

项目污水管道工程主要沿现有道路两侧进行铺设，铺设完成后对原有路面进行硬化修复，不占用永久用地，不涉及基本农田、自然保护区等生态红线，项目选址符合《海会镇总体规划（2017-2035年）》土地利用规划，项目选址具有污水集中处理、尾水排放便利的优点，项目选址合理可行。污水处理厂按照卫生、安全生产和环境保护要求进行布置，设计合理，运行可靠。

5.7 入河排污口设置方案

5.7.1 入河排污口基本情况

海会镇综合污水处理厂位于庐山市海会镇长岭村，项目尾水通过厂区管道排入九江绕城高速旁排水渠，经250m排水渠排入菜溪河左岸，项目排污口拟设置于菜溪河左岸，排放口坐标为E 116°4′21.653″，N29°32′29.830″，拟建排污口位置示意图详见附图2。

本次庐山市海会镇综合污水处理厂入河排污口基本情况见表5.7-1。

表5.7-1   入河排污口设置基本情况表

	入河排污口名称
	海会镇综合污水处理厂入河排污口

	入河排污口分类
	生活污水
	入河排污口类型
	新建

	入河排污口位置
	江西省庐山市海会镇长岭村菜溪河（E：116°4′21.653″，N：29°32′29.830″）

	排放水功能区名称
	经菜溪河汇入鄱阳湖保留区，菜溪河未划定水功能区

	排放方式
	连续
	入河方式
	 明渠

	排入水体基本情况
	海会镇综合污水处理厂尾水通过厂区管道排入九江绕城高速旁排水渠，经250m排水渠排入菜溪河左岸经3.5km汇入鄱阳湖保留区，水质管理目标为Ⅲ类。

	水质保护目标
	Ⅲ类

	设计排污能力
	2200m3/d
	年排放废污水总量
	80.3万m3

	执行标准
	执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A标准及《鄱阳湖生态经济区水污染物排放标准》（DB36/852-2015）表1滨湖控制开发带最高允许排放浓度限值中较严标准

	污染物排放浓度
	CODcr：50mg/L；NH3-N：5mg/L；TP：0.5mg/L

	污染物年排放量
	CODcr：40.15t；NH3-N：4.015t，TP：0.402t


5.7.2 入河排污口规范化建设及管理要求

入河排污口规范化建设是一项基础性工作，做好入河排污口规范化建设和管理，可以科学的掌握各类污染源实际排放情况。本工程建设单位应严格按照国家、省、市水利部门和环保部门的规定和要求，切实满足监测和监管的需求，排污单位必须按照相关要求设置和制作入河排污口标志牌。未经管理部门允许，任何单位和个人不得擅自设置、移动、扩大入河排污口。排污单位要根据省市相关要求，建立入河排污口基础资料档案和监督检查档案。

根据《入河排污口监督管理技术指南 规范化建设（征求意见稿）》，本污水处理厂入河排污口的规范化建设要求如下：

（1）硬件建设

硬件建设主要包括监测点设置、标识牌设置和视频监控系统设置。硬件建设由入河排污口责任主体负责。硬件建设的原则和要求如下：

①应遵循便于采集样品、计量监控、设施安装及维护、日常现场监督检查、公众参与监督管理的原则；

②入河排污口宜设置在设计洪水淹没线之上，不应影响河道、堤防、涵闸等水利设施行洪，不应破坏周围环境或造成二次污染；

③应将监测点设置在厂区（园区）以外，污水入河前，如遇特殊情况需设管道的，应留出观测窗口；

④应按要求在入河处或监测点处明显位置设置标识牌，公示入河排污口的入河排污口名称、编码及类型等基本信息和监督管理单位信息等；

⑤应按要求在监测点处安装流量计量装置、记录仪及监控装置，并将相关监控信息接入各流域或行政区域入河排污口信息平台；

⑥应对监测点、标识牌、计量和监控设备开展日常维护，确保正常运行。

（2）档案建设

本项目责任主体应建立单个入河排污口台账，并动态更新台账内容。

5.7.3 入河排污口标识设置

根据《入河排污口管理技术导则》（SL 532-2011）要求，入河排污口应设立标志牌。因此，本工程入河排污口处需增设入河排污口明显标志牌。标志牌应按照《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）的规定制作和设置，主要包括以下信息：

（1）入河排污口编号；

（2）入河排污口名称；

（3）入河排污口地理位置及经纬度坐标；

（4）排入的水功能区名称及水质保护目标；

（5）入河排污口设置单位；

（6）入河排污口设置审批单位及监督电话。

标志牌设置应距入河排污口较近处，可根据情况分别选择设置立式或平面固定式标志牌，并且能长久保存。

6 入河排污口设置对水功能区水质和水生态影响分析

6.1 对水功能区预测分析

6.1.1预测范围

根据本项目排水路线，选取项目拟建入河排污口菜溪河上游500m为起点，流经菜溪河下游3.5km汇入鄱阳湖，菜溪河汇入鄱阳湖口下游约5km为终点，全长约9km范围为论证范围 。

6.1.2预测因子

本项目服务范围主要为海会镇镇区环庐山公路、公园路、经三路及纬三路围成的方形区域内污水，主要为居民小区、学校、酒店等生活污水，无工业废水，因此，本次评价预测选取CODcr、NH3-N和TP作为预测因子。
6.1.3预测时期

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），项目评价等级为二级，本次评价选择水体自净能力最不利时期（枯水期）作为预测时期。
6.1.4对菜溪河水质影响预测
（1）预测情景及污染源强

本项目正常工况下外排废水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A标准及《鄱阳湖生态经济区水污染物排放标准》（DB36/852-2015）表1滨湖控制开发带最高允许排放浓度限值中较严标准。本次预测情景设置考虑项目投入运行后，污水处理厂正常工况和非正常工况两种情形下对受纳水体菜溪河的影响。两种情景下污染物源强详见表6.1-1。

表6.1-1    预测废水污染源源强表
	类型
	正常工况
	非正常工况*

	污水排放量
	m3/d
	2200
	2200

	
	m3/s
	0.0255
	0.0255

	CODcr（mg/L）
	50
	175

	NH3-N（mg/L）
	5
	30

	TP（mg/L）
	0.5
	2


注：*非正常工况情况为污水处理设施不能正常运行，废水未经处理直接排放，出水水质取污水处理厂设计进水水质。

（2）相关参数的取值

1）水文参数

菜溪河主要水文参数见表6.1-2。

表6.1-2  评价河段菜溪河枯水期水文参数

	参数类型
	取值
	说明

	河流流量Q（m3/s）
	0.166
	根据江西虹彩检测有限公司于2022年11月17日~11月19日，连续3日对菜溪河的地表水环境质量现状监测数据平均值。

	河流平均宽度B（m）
	2.40
	

	河流平均流速u（m/s）
	0.30
	

	水深H（m）
	0.23
	

	水力坡度I（%）
	1.43
	预测河段：排放口位置高程64m，下游3km处高程21m（根据bigemap地图下载器）

	排放口到岸边的距离a（m）
	0
	岸边排放


2）降解系数

根据《江西省地表水功能区纳污能力核定和分阶段限制排污总量控制意见》，根据经验系数，该河段污染物综合衰减系数K（COD）=0.15d-1，K（NH3-N）=0.25d-1，K（TP）=0.15d-1。

3）扩散系数

①横向混合系数Ey
横向混合系数Ey采用爱尔德法（适用于河流）计算：


[image: image8.wmf]2

/

1

y

)

)(

0065

.

0

058

.

0

(

gHI

B

H

E

+

=


式中：H——河流水深，m；

g——重力加速度，取9.8m/s2；

I——水力坡降，m/m。

计算得出菜溪河横向混合系数Ey=0.005m2/s。

②污染物纵向扩散系数Ex

污染物纵向扩散系数Ex采用费希尔法计算：

Ex=0.011u2B2/hu*

式中：u——断面流速，m/s

B——河宽，m

H——平均水深，m；

u*——摩阻流速，(ghi)1/2。g为重力加速度，取9.81m/s2，i为坡降。

计算得出菜溪河纵向扩散系数Ex=0.138m2/s。

（3）河流预测模型选取

1）混合过程段长度的计算

采用《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中混合过程段长度估算公式计算混合区范围，计算公式如下：


[image: image9.wmf]y

2

2

/

1

2

m

E

uB

B

a

5

.

0

1

.

1

B

a

5

.

0

7

.

0

11

.

0

L

ï

þ

ï

ý

ü

ï

î

ï

í

ì

ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

-

-

+

=


式中：Lm——混合段长度，m；

B——水面宽度，m；

a——排放口到岸边的距离，m，此处为0；

u——断面流速，m/s；

H——河流水深，m；

Ey——污染物横向扩散系数，m2/s。

经计算得菜溪河混合过程段长度L=147m。

2）预测模型的选取
菜溪河属小型河流，预测因子CODcr、NH3-N、TP为非持久性污染物，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-2018），非持久性污染物可采用纵向一维数学模型连续稳定排放公式进行预测，公式选择由O’Connor数α和贝克莱数Pe的临界值判定，判定公式为：

[image: image10.png]


[image: image11.png]



式中：α，Pe——为分类判别条件，即O’Connor数α和贝克来数Pe的临界值；

u——断面流速，m/s；

k——污染物综合衰减系数，s-1。

B——河流宽度，m。

Ex—污染物纵向扩散系数，m2/s。

经计算，菜溪河污染物CODcr和NH3-N的α、Pe计算值如下：

表6.1-3  菜溪河评价河段污染物CODcr和NH3-N的α、Pe计算值
	参数水期
	α计算值
	Pe计算值

	
	CODcr
	NH3-N
	TP
	CODcr
	NH3-N
	TP

	枯水期
	0.0000027
	0.0000044
	0.0000027
	5.21


经计算，菜溪河污染物CODcr和NH3-N的α、Pe计算值均满足α≤0.027，Pe≥1的条件，适用对流降解模型（x≥0），具体计算公式如下：

[image: image12.png]c=Cexp-5)
u




[image: image13.png]G =(C,0,+C,0,)/ (9, +0,)




式中：C——流经x距离后的污染物浓度，mg/L。

x——河流沿程坐标，m，x≥0；

u——设计流量下河道断面的平均流速，m/s；

k——污染物综合衰减系数，1/s。

C0——河流排放口初始断面混合浓度，mg/L；

Cp——污染物排放浓度，mg/L；

Qp——污水排放量，m3/s；

Ch——河流上游污染物浓度，mg/L；

Qh——河流流量，m3/s。
（3）背景值浓度取值
本次评价预测项目建设完成后尾水排放对菜溪河的影响，预测背景值选取拟设排污口上游500m处监测值，具体如下所示。

表6.1-4   评价河段现状背景浓度取值  单位：mg/L

	河流
	时期
	污染物指标
	备注

	
	
	CODcr
	NH3-N
	TP
	

	菜溪河
	枯水期
	12
	0.073
	0.048
	根据江西虹彩检测有限公司于2022年11月17日~11月19日，连续3日对菜溪河污水处理厂排污口上游500m水质监测平均值。


（4）预测结果

1）污水处理厂正常排放影响预测

本项目建成后，污水处理厂尾水（2200m3/d）正常排放对菜溪河段枯水期水质的影响。根据上文给出的预测公式，预测本项目污水处理厂尾水正常排放对下游断面的影响。预测结果见表6.1-5。

表6.1-5  排污口下游水质预测结果一览表（正常排放）
	距排污口下游距离（m）
	CODcr（mg/L）
	NH3-N（mg/L）
	TP（mg/L）

	0
	17.060
	0.729 
	0.108 

	20
	17.058
	0.729 
	0.108 

	50
	17.055
	0.729 
	0.108 

	100
	17.050
	0.728 
	0.108 

	200
	17.040
	0.728 
	0.108 

	500
	17.011
	0.726 
	0.108 

	800
	16.981
	0.723 
	0.108 

	1000
	16.962
	0.722 
	0.108 

	1500
	16.913
	0.719 
	0.107 

	2000
	16.864
	0.715 
	0.107 

	2500
	16.815
	0.712 
	0.107 

	3000
	16.766
	0.708 
	0.106 

	3500（菜溪河入鄱阳湖）
	16.718
	0.705 
	0.106 

	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准
	20
	1.0
	0.2


根据表6.1-5可知，枯水期情况下，本项目污水处理厂2200t/d尾水正常排放情况下，尾水入菜溪河排污口下游3.5km范围内河段CODcr、NH3-N、TP水质浓度有所增加，但污染物浓度能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质要求，本项目尾水正常排放不会对菜溪河水质产生明显影响。

2）污水处理厂非正常排放影响预测

表6.1-6  排污口下游水质预测结果一览表（非正常排放）
	距排污口下游距离（m）
	CODcr（mg/L）
	NH3-N（mg/L）
	TP（mg/L）

	0
	33.705
	4.058 
	0.308 

	20
	33.701
	4.057 
	0.308 

	50
	33.695
	4.056 
	0.308 

	100
	33.685
	4.054 
	0.308 

	200
	33.666
	4.050 
	0.308 

	500
	33.608
	4.039 
	0.307 

	800
	33.549
	4.027 
	0.307 

	1000
	33.510
	4.019 
	0.306 

	1500
	33.414
	4.000 
	0.305 

	2000
	33.317
	3.981 
	0.304 

	2500
	33.221
	3.961 
	0.304 

	3000
	33.125
	3.942 
	0.303 

	3500（菜溪河入鄱阳湖）
	33.029
	3.923 
	0.302 

	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准
	20
	1.0
	0.2


根据表6.1-6可知，枯水期情况下，本项目污水处理非正常排放情况下，尾水入菜溪河排污口下游3.5km河段及菜溪河汇入鄱阳湖口CODcr、NH3-N、TP预测浓度水质浓度均超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类要求，将对菜溪河和鄱阳湖水质造成影响，本项目应建设事故应急池从而避免非正常工况的不利影响，一旦事故发生，污水处理厂应立即启用事故应急处置方案，启用事故池等应急设施，杜绝污水入河，从而避免出现该类对水环境有较大威胁的事件发生。

6.1.6对鄱阳湖水质影响预测

（1）预测情景及污染源强

对鄱阳湖水质影响预测污染源强，考虑污水处理厂正常工况和非正常工况两种情形下对鄱阳湖水质的影响，以菜溪河汇入鄱阳湖口预测水质浓度为源强。两种情景下污染物源强详见表6.1-7。

表6.1-7    菜溪河汇入鄱阳湖污染源源强表
	类型
	正常工况
	非正常工况

	污水排放量
	m3/d
	16545.6
	16545.6

	
	m3/s
	0.1915
	0.1915

	CODcr（mg/L）
	16.718
	33.029

	NH3-N（mg/L）
	0.705 
	3.923 

	TP（mg/L）
	0.106 
	0.302 


注：正常工况与非正常工况情况污染物浓度取污水处理厂正常排放和非正常排放情况下菜溪河入河排污口下游3500m，菜溪河汇入鄱阳湖口水质预测浓度。
（2）相关参数的取值

1）水文参数

湖口水文站1951～2016年 90%保证率最枯月均流量为632m3/s，本次论证拟采用其作为设计流 量，计算论证排污口排污对鄱阳湖水质产生的影响。参考2020 年江西省鄱阳湖水文局对星子到湖口河段水文情况进行的实测数据，本项目排污口位置枯水期平均河宽1078m，平均水深10.16m，相应平均流 速为0.058m/s。该河段的水力坡降约为0.4‰。

鄱阳湖主要水文参数见表6.1-8。

表6.1-8  鄱阳湖枯水期水文参数

	参数类型
	取值
	说明

	河流流量Q（m3/s）
	632
	P=90%保证率最枯月历史 

水文数据



	河流平均宽度B（m）
	1078
	

	河流平均流速u（m/s）
	0.058
	

	水深H（m）
	10.16
	

	水力坡度I（‰）
	0.4
	水力坡降平均值

	排放口到岸边的距离a（m）
	0
	岸边排放


2）降解系数

根据《江西省地表水功能区纳污能力核定和分阶段限制排污总量控制意见》，根据经验系数，该河段污染物综合衰减系数K（COD）=0.15d-1，K（NH3-N）=0.25d-1，K（TP）=0.15d-1。

3）扩散系数

横向混合系数Ey采用爱尔德法（适用于河流）计算：


[image: image14.wmf]2

/

1

y

)

)(

0065

.

0

058

.

0

(

gHI

B

H

E

+

=


式中：H——河流水深，m；

g——重力加速度，取9.8m/s2；

I——水力坡降，m/m。

计算得出菜溪河横向混合系数Ey=1.516m2/s。
4）背景值浓度取值
本次评价预测背景浓度选取江西虹彩检测有限公司于2023年11月02日~11月04日，连续3日对菜溪河入鄱阳湖口上游300m水质监测平均值作为评价河段污染物背景浓度，详见表6.1-9。

表6.1-9   评价河段现状背景浓度取值  单位：mg/L

	河流
	时期
	污染物指标
	备注

	
	
	CODcr
	NH3-N
	TP
	

	鄱阳湖
	枯水期
	13
	0.248
	0.03
	江西虹彩检测有限公司于2023年11月02日~11月04日，连续3日对菜溪河入鄱阳湖口上游300m水质监测平均值


（3）河流预测模型选取

鄱阳湖为大型河流，预测因子CODcr、NH3-N、TP为非持久性污染物，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-2018），本次预测选用二维模型。

1）水质数学模型的基本方程如下：

[image: image15.png]a(hC) , 3(uhC) | a(vhC) _ E(E’hac) 2

ac
o - P p F™ + 5(Eyh By)+hf(C)+hSCs




式中：Cs——源（汇）项污染物浓度，mg/L；

      Ey——污染物横向扩散系数；

      F（C）——生化反应项，g（m3·s）；

      C——污染物浓度，mg/L；

h——断面水深，m；

t——时间，s；

u——相应于x轴的平均流速分量，m/s；

x——迪卡尔坐标系X向的坐标，m；

y——迪卡尔坐标系Y向的坐标，m；

v——相应于y轴的平均流速分量，m/s；

Ex——污染物纵向扩散系数，m2/s；
S——源（汇）项，s-1。
2）解析方法
本入河排污口连续稳定排放，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），采用不考虑岸边反射影响的宽浅型平直恒定均匀河流，岸边点源稳定排放，浓度公式为：13
[image: image16.png]



式中：C（x，y）——污染带内任意一点（x，y）的预测浓度，mg/L；

Ch——河流上游污染物浓度，mg/L；

m——污染物排放速率，g/s；

h——平均水深，m；

Ey——污染物的横向扩散系数，m2/s；

u——平均流速，m/s

x——预测点至排污口的距离，m；

y——计算点到岸边的横向距离，m；

k——污染物综合衰减系数，l/d；
（4）预测结果

依照前述水质计算模型和水文计算条件，在正常排放和非正常排放情况下，CODcr、NH3-N、TP排放对菜溪河汇入鄱阳湖口下游评价河段水质预测结果见表6.1-10、6.1-11、6.1-12。
表6.1-10  菜溪河汇入鄱阳湖口下游CODcr水质预测结果一览表（单位mg/L）

	处理状态
	X\c/Y
	10m
	20m
	50m
	100m
	150m

	正常达标排放
	10m
	13.172 
	13.129 
	13.017 
	13.000 
	13.000 

	
	100m
	13.059 
	13.058 
	13.047 
	13.023 
	13.007 

	
	150m
	13.048 
	13.048 
	13.042 
	13.026 
	13.012 

	
	300m
	13.034 
	13.034 
	13.032 
	13.025 
	13.017 

	
	500m
	13.026 
	13.026 
	13.025 
	13.022 
	13.017 

	
	1000m
	13.018 
	13.018 
	13.018 
	13.017 
	13.015 

	
	2000m
	13.013 
	13.013 
	13.012 
	13.012 
	13.011 

	
	3000m
	13.010 
	13.010 
	13.010 
	13.010 
	13.009 

	
	4000m
	13.008 
	13.008 
	13.008 
	13.008 
	13.008 

	
	5000m
	13.007 
	13.007 
	13.007 
	13.007 
	13.007 

	非正常排放
	10m
	13.340 
	13.255 
	13.034 
	13.000 
	13.000 

	
	100m
	13.117 
	13.114 
	13.093 
	13.045 
	13.014 

	
	150m
	13.096 
	13.094 
	13.082 
	13.051 
	13.023 

	
	300m
	13.068 
	13.067 
	13.063 
	13.049 
	13.033 

	
	500m
	13.052 
	13.052 
	13.050 
	13.043 
	13.034 

	
	1000m
	13.036 
	13.036 
	13.035 
	13.033 
	13.029 

	
	2000m
	13.025 
	13.025 
	13.025 
	13.024 
	13.022 

	
	3000m
	13.020 
	13.020 
	13.020 
	13.019 
	13.018 

	
	4000m
	13.017 
	13.017 
	13.017 
	13.016 
	13.016 

	
	5000m
	13.014 
	13.014 
	13.014 
	13.014 
	13.014 


表6.1-11  菜溪河汇入鄱阳湖口下游NH3-N水质预测结果一览表（单位mg/L）

	处理状态
	X\c/Y
	10m
	20m
	50m
	100m
	150m

	正常达标排放
	10m
	0.255 
	0.253 
	0.249 
	0.248 
	0.248 

	
	100m
	0.250 
	0.250 
	0.250 
	0.249 
	0.248 

	
	150m
	0.250 
	0.250 
	0.250 
	0.249 
	0.248 

	
	300m
	0.249 
	0.249 
	0.249 
	0.249 
	0.249 

	
	500m
	0.249 
	0.249 
	0.249 
	0.249 
	0.249 

	
	1000m
	0.249 
	0.249 
	0.249 
	0.249 
	0.249 

	
	2000m
	0.249 
	0.249 
	0.249 
	0.248 
	0.248 

	
	3000m
	0.248 
	0.248 
	0.248 
	0.248 
	0.248 

	
	4000m
	0.248 
	0.248 
	0.248 
	0.248 
	0.248 

	
	5000m
	0.248 
	0.248 
	0.248 
	0.248 
	0.248 

	非正常排放
	10m
	0.288 
	0.278 
	0.252 
	0.248 
	0.248 

	
	100m
	0.262 
	0.261 
	0.259 
	0.253 
	0.250 

	
	150m
	0.259 
	0.259 
	0.258 
	0.254 
	0.251 

	
	300m
	0.256 
	0.256 
	0.255 
	0.254 
	0.252 

	
	500m
	0.254 
	0.254 
	0.254 
	0.253 
	0.252 

	
	1000m
	0.252 
	0.252 
	0.252 
	0.252 
	0.251 

	
	2000m
	0.251 
	0.251 
	0.251 
	0.251 
	0.251 

	
	3000m
	0.250 
	0.250 
	0.250 
	0.250 
	0.250 

	
	4000m
	0.250 
	0.250 
	0.250 
	0.250 
	0.250 

	
	5000m
	0.250 
	0.250 
	0.250 
	0.250 
	0.249 


表6.1-12  菜溪河汇入鄱阳湖口下游TP水质预测结果一览表（单位mg/L）

	处理状态
	X\c/Y
	10m
	20m
	50m
	100m
	150m

	正常达标排放
	10m
	0.031 
	0.031 
	0.030 
	0.030 
	0.030 

	
	100m
	0.030 
	0.030 
	0.030 
	0.030 
	0.030 

	
	150m
	0.030 
	0.030 
	0.030 
	0.030 
	0.030 

	
	300m
	0.030 
	0.030 
	0.030 
	0.030 
	0.030 

	
	500m
	0.030 
	0.030 
	0.030 
	0.030 
	0.030 

	
	1000m
	0.030 
	0.030 
	0.030 
	0.030 
	0.030 

	
	2000m
	0.030 
	0.030 
	0.030 
	0.030 
	0.030 

	
	3000m
	0.030 
	0.030 
	0.030 
	0.030 
	0.030 

	
	4000m
	0.030 
	0.030 
	0.030 
	0.030 
	0.030 

	
	5000m
	0.030 
	0.030 
	0.030 
	0.030 
	0.030 

	非正常排放
	10m
	0.033 
	0.032 
	0.030 
	0.030 
	0.030 

	
	100m
	0.031 
	0.031 
	0.031 
	0.030 
	0.030 

	
	150m
	0.031 
	0.031 
	0.031 
	0.030 
	0.030 

	
	300m
	0.031 
	0.031 
	0.031 
	0.030 
	0.030 

	
	500m
	0.030 
	0.030 
	0.030 
	0.030 
	0.030 

	
	1000m
	0.030 
	0.030 
	0.030 
	0.030 
	0.030 

	
	2000m
	0.030 
	0.030 
	0.030 
	0.030 
	0.030 

	
	3000m
	0.030 
	0.030 
	0.030 
	0.030 
	0.030 

	
	4000m
	0.030 
	0.030 
	0.030 
	0.030 
	0.030 

	
	5000m
	0.030 
	0.030 
	0.030 
	0.030 
	0.030 


以上预测结果表明：本污水处理厂正常排放和非正常排放时，在鄱阳湖枯水期最不利水文条件下，预测断面的 CODcr、NH3-N、TP 对鄱阳湖水体的贡献值较小，水功能区水质均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质管理目标要求，但相对于正常排放，非正常排放对鄱阳湖水质的影响更大，需杜绝非正常排放现象。
6.2 对水功能区水质影响分析

（1）枯水期，正常排放情况下，项目排放的尾水 CODcr、NH3-N、TP经稀释和降解后能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，对菜溪河水质影响较小；预测断面的 CODcr、NH3-N、TP 对鄱阳湖水体的贡献值较小，水功能区水质均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质管理目标要求，本排污口的设置不改变所处水功能区及下游水功能区的使用功能，也不影响相邻水功能区的使用功能。
（2）非正常排放情况下，COD最大排污浓度175mg/L、NH3-N最大排污浓度30mg/L、TP最大排污浓度2mg/L，预测断面的 CODcr、NH3-N、TP 对鄱阳湖水体的贡献值较小，水功能区水质均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质管理目标要求，但非正常排放情况下项目尾水入菜溪河排污口下游3.5km河段CODcr、NH3-N、TP预测浓度水质浓度均超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类要求，项目尾水对菜溪河水质不管是影响范围还是影响程度是显著的。

综上，庐山市海会镇综合污水处理厂尾水在正常排放情况下对受纳水体菜溪河水质影响较小，不会改变水体的水环境功能。然而在非正常排放情况下，由于污染物排放浓度较大，对菜溪河影响是显著的，因此必须杜绝庐山市海会镇综合污水处理厂的事故排放。

6.3 对水生态的影响分析

（1）对渔业资源影响

本项目入河排污口不在各鱼产卵场内，且没有需要保护的特有珍稀鱼类，不会对上游鱼类产卵和肥育产生明显不利影响。本项目污染物排放量较小，正常排污情况下，菜溪河入鄱阳湖湖段水质类别没有发生变化，对该河段饵料生物群落结构和生物量没有产生明显影响；在入河排污口附近水生生物种群结构可能发生一定变化，如清水种减少，耐污种增加。由于菜溪河及菜溪河入鄱阳湖湖段不是主要产鱼区，鱼类产卵场在菜溪河入鄱阳湖口上游较远位置。因此，项目尾水正常排放情况下对水生生物群落、渔业资源和水生态环境影响较小。

（2）对其他水生生物的影响
①对浮游动植物影响

入河排污口设置后水域浮游生物生境有一定变化，浮游生物的种类和数量也将随之发生变化。主要表现在水质影响变化区的水域内，浮游生物的生物量会略有增大，浮游动物的增加量可能大于浮游植物的增加量，但总体的增加量都不会很大，在排污口附近，浮游生物的喜污物种的生物量可能会有所增加。

经过论证预测可知，枯水期本项目正常排污情况下，海会镇综合污水处理厂生活污水处理达标后排放，经水体的稀释与自然净化后，论证范围内菜溪河及鄱阳湖河段水质能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，对所在水功能区水质类别不会发生显著变化，影响范围有限，不会对该水域段的生物群落结构和生物量产生明显的影响；在非正常情况下，影响范围相对正常排放大大增大，由于事故排放情况下氮磷及有机污染物等营养盐的排放，导致水体中的营养盐含量升高，可能引起浮游植物与浮游动物数量和组成的变化，如蓝藻、绿藻等耐污浮游藻类数量迅速繁殖，水体的富营养化程度升高。

②对水生植被的影响

河流水质净化能力不仅是水体中微生物和河床底质底栖生物的代谢作用，河流水生植被系统也是河流水质净化能力的主要组成部分，如自然湿地和人工湿地系统中的水生植被吸附作用对湿地系统的水质净化能力具有决定性作用，因此水生植被系统是水体净化系统必不可少的部分。

本项目排污口对下游菜溪河水生植被系统不会产生不利影响，反而水生植被系统对排污口污水中污染物具有重要的吸附降解作用，因此构建河流水生植被生态系统是河流水体净化能力的重要保障。

6.4 对地下水影响分析

本项目污水处理厂不使用地下水，不进行注水，对地下水位无影响，不会引起水资源衰竭、地面沉降塌陷等环境地质问题，拟建入河排污口正常排水对本区域地下水基本无影响。但在污水处理过程中，污水管道破裂、装置等跑冒滴漏等非正常工况下排放污水会通过土壤、径流入渗等形式进入地下水循环，污染地下水水质，从而对厂区周边地下水环境造成影响。

因此，应对各种污水处理设施建构筑物进行防渗处理，阻隔污染物进入地下水体中，做到废水不下渗。厂内危废暂存间堆放场地地面必须采取硬化、防渗处理，避免非正常排放情况的发生；同时加强对于污水输送管道的检查和维护，尽量防止泄漏事件的发生。要求污水处理厂对管道、管廊设置防渗导排渠，严格做好防渗、防泄漏措施，对于偶然泄漏的污水进行收集和处理，尽量防止泄漏污水污染地下水的事件发生。经上述措施后，可有效防止地下水污染事故，不会对地下水造成影响。

6.5对河流水温的影响分析

本排污口排放的废污水主要为污水处理厂尾水，出水温度为常温。排水的温度与河水温度基本一致，排污口污水排入菜溪河和鄱阳湖后，对菜溪河和鄱阳湖水温影响可忽略不计。
6.6 对有利害关系的第三者权益的影响分析

6.6.1 有利害关系的第三者识别

根据《入河排污口监督管理办法》规定，以及水功能区水质和水生态保护要求，分析本污水排放对所在河段第三者的影响。

本入河排污口设置论证涉及的第三者主要包括排污口上下游取用水单位、下游水功能区控制断面、水产种质资源保护等，本项目入河排污口有利害关系的第三者识别表6.6-1。
6.6-1 有利害关系的第三者识别一览表

	序号
	类型
	第三者名称
	与菜溪河入鄱阳湖口的相对位置
	与菜溪河入鄱阳湖口的距离(km)

	1
	取用水单位
	庐山市鄱阳湖型砂厂取水口水源地
	上游
	22

	
	
	湖口县自来水公司取水口水源地
	下游
	21

	2
	控制断面
	鄱阳湖星子国控断面
	上游
	11.5

	
	
	鄱阳湖蛤蟆石国控断面
	下游
	6

	3
	水产种质资源保护区
	长江八里江段长吻鮠鲶国家级水产种质资源保护区
	下游
	22

	4
	湿地公园
	江西鄱阳湖口国家湿地公园
	下游
	10

	
	
	江西九江姑塘地方级湿地公园
	下游
	12


6.6.2 对取水用单位的影响分析

根据相关资料及现场踏勘，菜溪河及鄱阳湖论证范围内无取水点，菜溪河入鄱阳湖口上游最近的取水用户为上游22km庐山市鄱阳湖型砂厂取水口，下游最近取水用户为湖口县自来水公司取水口，离本项目约20km。本项目排污量不大，离其他用水户较远，鄱阳湖来水量巨大，稀释能力强，菜溪河入鄱阳湖水质满足相应的水功能区划要求，本项目对现有用水户的影响很小，海会镇综合污水处理厂入河排污口设置不会影响下游其他取用水户用水权益。

6.6.3 对控制断面影响分析
海会镇综合污水处理厂入河排污排污口尾水经菜溪河汇入鄱阳湖，菜溪河汇入鄱阳湖口距下游鄱阳湖蛤蟆石国控断面的距离为6km。经论证计算，项目入河排污口正常排放的工况下，本项目污水处理厂2200t/d尾水正常排放情况下，使菜溪河排污口下游水质浓度有所增加，但排污口下游菜溪河3.5km范围内河段水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质，尾水经菜溪河汇入鄱阳湖后满足《地表水环境质量标准》(GB3838- 2002)中III类水质标准要求，对下游鄱阳湖控制断面水质影响较小。
6.6.4 对水产种质资源保护区的影响

本项目尾水排入菜溪河后汇入鄱阳湖，菜溪河汇入鄱阳湖口下游22km处为长江八里江段长吻鮠鲶国家级水产种质资源保护区，距本项目排污口较远。根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）规定，Ⅱ类水适用于珍稀水生生物栖息地、鱼虾产卵场、仔稚幼鱼索饵场等，Ⅲ类水质可以满足水产养殖区等渔业水域的需求。本项目菜溪河入鄱阳湖口水质满足地表水Ⅲ类标准，本项目污染物为非持久性污染物，排入量不大，项目排污口距离下游水产种质资源保护区距离较远，通过水体自净，污染物基本被降解，尾水汇入对其鄱阳湖水质亦无明显影响。因此，项目尾水排放不会影响到长江八里江段长吻鮠鲶国家级水产种质资源保护区，不会对其中的水产种质资源造成不利影响。

6.6.5对湿地公园的影响

本项目尾水排入菜溪河后汇入鄱阳湖，菜溪河汇入鄱阳湖口下游10km鄱阳湖右岸处为江西鄱阳湖口国家湿地公园，下游12km鄱阳湖左岸处为江西九江姑塘地方级湿地公园。一方面鄱阳湖流量远大于本项目尾水流量，尾水汇入湿地公园对河流水量基本无影响；另一方面，本项目污染物为非持久性污染物，排入量不大，通过水体自净，污染物基本被降解，尾水汇入对其水质亦无明显影响。由于湿地公园保护区水域水质、水量在本项目尾水汇入后，基本无变化，因此，水域内水生生态生境不会受到影响，水生生物种群类别、数量、结构亦不会发生变化。因此，本项目尾水排放对江西鄱阳湖口国家湿地公园、江西九江姑塘地方级湿地公园水质、水量、水生生态无明显影响。

综上，海会镇综合污水处理厂拟设排污口正常排放情况下，区域水质能满足用水要求，对水功能区水质、生态以及第三者权益三方面产生的影响极小。建设单位需要对入河污水进行妥善处理与监控，严格控制污水水质达标排放，将基本不会对水功能区水质、生态产生不良影响，只要建设单位对污水处理厂严加管控，严格控制污水水质达标排放，则不会对菜溪河、鄱阳湖水质、生态以及第三者权益三方面产生不良影响。

7 水环境保护措施
7.1 加强污水处理厂运行管理

7.1.1 源头控制措施

污水处理厂处理的污水成分较复杂，同时进厂的水质水量有不确定性。为了保证污水处理工程的正常运行，一定要做好水污染源的源头控制和管理。

（1）完善镇区污水管网

为减轻污水处理工程的负荷，服务范围内的镇区应加强雨污分流，完善镇区的排水管网，尤其是散户污水收集管网的建设。

（2）严控接管污水水质

禁止未经处理的医疗废水等接入本次污水处理工程，同时应加强镇区餐饮等生活污水的预处理，确保经隔油等预处理满足项目设计接管水质后方可接入本次污水处理工程。

7.1.2 管网维护措施

为了保证污水处理工程的稳定运行，应加强管网的维护和管理，防止泥砂沉积堵塞影响管道过水能力。截流管网衔接应防止泄露，避免带来污染地下水和淘空地基等环境问题。

7.1.3 工程运行管理措施

在保证出水水质的条件下，为使污水处理厂高效运转，减少运行费用，提高能源利用率，应加强对污水处理厂内部的运行管理。

（1）专业培训

运营公司在运行过程中由专人负责污水处理厂的运营，对操作人员必须进行专业化培训和考核，应作为污水处理厂运行准备工作的必要条件，特别是对主要操作人员进行理论和实际操作的培训。

（2）建立较先进的自动控制系统

建立较先进的自动控制系统先进的自动控制系统既是实现污水厂现代化管理的重要标志，也是提高操作水平，及时发现事故隐患的重要手段。同时应加强自动化仪器仪表的维护管理。污水处理厂设置pH值、流量、COD、NH3-N、TP、TN六项在线监测仪，对每天的出水数据进行自动监测，技术人员根据监测数据及时调整污水处理厂的运行参数，确保污水的达标排放。

（3）加强常规化验分析

常规化验分析是污水厂的重要组成部分之一。污水处理厂的操作人员，必须根据水质变化情况，及时改变运行状况，实现最佳运行条件，减少运转费用，做到达标排放。

（4）制定一套完善的管理制度

污水处理厂应建立以负责人制为主要内容的责任权利清晰的管理制度体系。建立安全责任制度，在日常的工作管理方面建立一套完整的制度，落实到人、明确职责、定期检查。严格安全生产管理，经常检查安全生产措施，发现问题及时解决，消除事故隐患，强化生产操作人员的安全培训教育，增强全体职工的责任感，生产操作人员必须严格执行操作规程，熟悉发生非排放时应急处理措施。

7.2 实施水生态环境监测

为确保污水处理厂出水水质安全稳定地达到相关标准限值，防止突发水污染事故，必须对污水处理设施的进出水水质进行监测，同时也需要对受纳水域水质进行监测。污水处理厂进出水水质监测断面和入河排污口纳污河流，应设置监测断面。根据《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002），监测项目应包括PH值、COD、BOD5、NH3-N、TP、悬浮物、动植物油、水温等。

对本项目进水水质、出水排放量和主要污染物质的排放浓度应实施自动监测，在本项目进水、出水进出厂处布各设一个在线自动监测体系，实施水质水量同步在线监测。在加强厂区进水、出水在线检测管理的同时，积极配合生态环境部门定期对排污口进行抽查、监测，同时及时掌握菜溪河、鄱阳湖水质变化，设立临时水质监测断面，定期取样检测，便于及时掌握水质变化。

根据《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ1083-2020），建议对主要污染源的监测制定并实施以下监测方案，主要包括项目进水监测、废水排放监测及地表水环境质量监测，具体环境监测计划内容详见表7.2-1表7.2-2。

表7.2-1 项目废水监测计划表

	监测点位
	监测指标
	监测频次
	执行标准

	进水总管
	流量、COD、NH3-N
	自动监测
	设计接管标准

	
	TP、TN
	1日/次
	

	废水总排放口
	流量、pH值、水温、COD、NH3-N、TP、TNa
	自动监测
	执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A标准及《鄱阳湖生态经济区水污染物排放标准》（DB36/852-2015）表1滨湖控制开发带最高允许排放浓度限值中较严标准。

	
	SS、色度、BOD5、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群
	1月/次
	

	
	总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、六价铬
	1季度/次
	

	
	烷基汞、GB18918表3中纳入许可的指标
	1半年/次
	

	雨水排放口
	pH、COD、NH3-N、SS
	1月/次b
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）

	a总氮自动监测技术规范发布实施前，按日监测。

b雨水排放口有流动水排放时按月监测。如监测一年无异常情况，可放宽至每季度开展一次监测。


企业入河排污口纳污水域的水质监测可委托有资质的监测部门实施，监测项目应满足《水环境监测规范》（SL219－2013）的要求。具体监测计划见表7.2-2。

表7.2-2 地表水监测计划

	监测断面
	监测频次
	监测时期
	监测项目

	排污口上游500m
	1次/年
	每年丰水期、平水期、枯水期至少各监测一次
	根据《水环境监测规范》（SL219－2013）确定，必须包括pH、COD、BOD、NH3-N、SS、油类等项目

	排污口下游3000m
	1次/年
	
	


7.3 排污口规范化建设及管理

根据江西省入河排污口监督管理细则，加强入河排污口规范化建设。本污水处理厂入河排污口需按照有关标准和规范的要求建设完成，入河排污口规范化建设，包括统一规范入河排污口设置、竖立明显的建筑物标示碑、实行排污口的立标管理、标明水污染物限制排放总量及浓度情况、明确责任主体及监督单位等内容。

7.3.1排污口技术要求

（1）入河排污口设置应便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查。

（2）入河排污口应设置在设计洪水淹没线之上，工程设施应符合防洪要求。

（3）入河排污口不得设暗管通入河道底部，如特殊情况需要设管道的，必须留出观测窗口，以便于采样和监督。

（4）入河排污口处应设置明显的标志牌，标志牌内容包括入河排污口编号、入河排污口名称、入河排污口地理位置和经纬度坐标、排入水功能区名称及水质保护目标、入河排污口设置单位以及入河排污口设置审批单位及监督电话。
7.3.2排污口标志

入河排污口标志的设置应按照《环境保护图形标志排放口》（GB15562.1-1995）、《关于印发排放口标志牌技术规格的通知》中有关规定执行，设置与之相适应的环境保护图形标志牌。

7.3.3排污口建档要求

7.3.4排污口环境保护设施管理要求

（1）规范整治排污口有关环境保护设施（如：标志牌等），加强日常监督管理，排污单位应将环保设施纳入本单位设备管理，制定相应的管理办法和规章制度。
（2）排污单位应配备专职人员对排污口进行管理，做到责任明确、奖罚分明。

7.3-1
排污口（源）标志牌设置要求
	要求
	废水排放口

	提示符号
	

	功能
	示污水向水体排放

	背景颜色
	底和立柱为绿色

	图形颜色
	图案、边框、支架和文字为白色

	辅助标志内容
	（1）排放口标志名称；（2）单位名称；（3）编号；（4）污染物种类；（5）XXX生态环境局监制

	            辅助标志字形
	黑体字

	            志牌尺寸
	平面固定式标志牌外形尺寸：480×300mm

立式固定式标志牌外形尺寸：420×420mm

	            高度要求
	标志牌最上端距地面2m，地下0.3m

	标志牌材料
	1、标志牌采用 1.5~2mm 冷轧钢板；

2、立柱采用 38×4 无缝钢管；

3、表面采用搪瓷或者反光贴膜。

	标志牌的表面处理
	1、搪瓷处理或贴膜处理；

2、标志牌的端面及立柱要经过防腐处理。

	标志牌的外观质量要求
	1、标志牌、立柱无明显变形；

2、标志牌表面无气泡，膜或搪瓷无脱落；

3、图案清晰，色泽一致，不得有明显缺损；

4、标志牌的表面不应有开裂、脱落及其它破损。


7.4 事故排污时应急措施

废水处理系统一旦发生重大故障（停电情况下），将导致未处理废水直接排入菜溪河，造成大量的污染物进入菜溪河，影响菜溪河及鄱阳湖的水质，因此应引起高度的重视。因此废水处理站应设置各种预防措施，还要建立事故及时发现的制度，同时对可能发生的事故制定必要的应对措施。

7.4.1 事故防范措施

污水处理系统一旦发生停电和重大事故时均需进行事故排放，事故排放主要是通过设置于溢流井上的溢流渠直接排入河道来实现的。这种短时污染是无法从根本上避免的，但要减少其发生机会则主要通过设计中提高处理系统的保证率和加强运行维护管理两个方面解决。为此在设计中对管道衔接切换，电源回路及设备备用方面应采取必要的措施，使事故发生的几率尽可能降低。其防治措施主要为：

（1）泵站与污水处理厂采用双路供电，水泵设计考虑备用，机械设备采用性能可靠优质产品。

（2）为使在事故状态下污水处理厂能迅速恢复正常运行，应在主要水工建筑物的容积上留有相应的缓冲能力，并配有相应的设备（如回流泵、回流管道、阀门及仪表等）。

（3）选用优质设备，对污水处理厂各种机械电气、仪表灯设备，必须选择质量优良、事故率低、便于维修的产品。关键设备应一备一用，易损部件要有备用件，在出现事故时及时更换。

（4）加强事故苗头监控，定期巡检、调节、保养、维修。及时发现有可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患。

（5）严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等工艺参数，确保处理效果稳定性。配备流量、水质自动分析监控仪器，定期取样监测。操作人员及时调整，使设备处于最佳工况。如发现不正常现象，就需立即采取预防措施。

（6）建立安全操作规程，在平时严格按规程办事，定期对污水处理厂人员的理论知识和操作技能进行培训和检查。

（7）加强运行管理和进出水的监测工作，未经处理达标的污水严禁外排。

（8）建立安全责任制度。

（9）制定风险事故的应急措施，明确事故发生的应急、抢险操作制度。

（10）如发现尾水超标等事故排放，尾水将通过旁路道返回调节池。同时，按照水量信息，通知各污水水量大户与污染物大户停泵或闭闸，待事故处理完毕，再开泵或开闸。

7.4.2 事故应急措施

（1）出水水质超标

发现出水水质超标后当班人员立即向厂长汇报，厂长应第一时间向公司分管领导汇报，并在事故处理过程中随时保持与领导小组的联系。可操作的事故应急措施如下：
1）通知操作人员减少进水量；

2）立即组织化验室相关人员对进水水质、出水水质数据进行分析；

3）技术人员根据化验数据对相关工艺参数进行调整，直至出水达标排放。

（2）水质、水量超过处理能力

1）及时减少进水量，与化验室联系并取水样化验CODcr、NH3-N及TP等指标，对水质超标，水量过大的要求降低进水水质指标，暂时减少进水量；

2）在达到排放标准及征得上级同意后，将超越阀打开，直至与处理能力相当；

3）技术人员及时调整工艺运行参数，恢复出水指标正常。

（3）突发暴雨

1）根据天气预报，组织机修人员预先对各设备进行检查，确保完好，组织力量对雨水管线进行疏通，确保流畅，各岗位将门窗关紧，防止雨水流入，影响设备运行；

2）生产运行班组增加水泵台数，降低集水池水位，直到满负荷为止。外出巡视，必须两人一组，注意防滑；

3）变电值班人员及时检修避雷针是否发挥作用；

4）站抢修队员，车辆做到随叫随到，严阵以待，以处置突发事件的发生。

（4）突然停电或大面积，长时间停电

1）生产班组成员将现场设备退出运行状态；

2）如无法送电，则通知上级主管部门，减少往管线输送废水；

3）来电后，按操作规程及时开启设备，恢复运行。

（5）设备出现故障的应急措施

1）操作人员应立即将故障设备退出运行状态，并通知班长到现场，了解出故障的原因；

2）查明事故原因后，在故障不影响备用设备运行的情况下开启备用设备；

3）及时通知维修人员对故障进行排除，保障正常生产。

8 入河排污口设置合理性分析
8.1产业政策合理性分析

污水处理工程属于城市基础设施建设项目，是一项治理水体污染，保护水环境的公益性工程。污水处理工程的建设将原来分散排放的城镇污水进行收集、并集中处理达标排放，污水处理工程的建成运行将改善服务区域内的水环境质量，改善城市的投资环境，促进城市的可持续发展。

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类中“四十三、环境保护与资源节约综合利用”中的“15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程”。本项目属于“三废”中废水的治理工程，故本项目属于鼓励类。

2021年3月本项目经庐山市发展和改革委员会予以项目的批复《关于同意庐山市海会镇综合污水处理厂项目立项的批复》（庐发改审批字[2021]52号），同意本项目的建设（附件2）。

综上所述，项目建设符合国家及地方的产业政策要求。
8.2规划相符性分析

本项目为规划中的海会镇综合污水处理厂，位于镇区东南部，规划的长岭路南侧，设计规模为2200m3/d，占地面积2954.13m2，污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A标准及《鄱阳湖生态经济区水污染物排放标准》（DB36/852-2015）表1滨湖控制开发带最高允许排放浓度限值中较严标准，符合《海会镇总体规划（2017-2035年）》要求。

8.3总量控制合理性分析

根据纳污能力计算结果，菜溪河限制排污总量为CODcr49.97t/a、NH3-N5.61t/a、TP0.92t/a。海会镇综合污水处理厂投入运行后，尾水排入菜溪河COD入河量为40.150t/a，NH3-N 入河量为4.015t/a，TP入河量为0.402t/a，工程达标排放的尾水CODcr、NH3-N和TP的排放量均未超过菜溪河水域纳污能力；叠加本项目排污量后，鄱阳湖保留区污染物排放总量为COD 1243.208t/a、NH3-N109.909t/a、TP12.649t/a，均未超出鄱阳湖保留区限制排污总量COD 4605t/a、NH3-N 461t/a、TP 82.45t/a的要求，项目建设符合水域纳污能力的要求。
本项目运营后，较目前排水现状，预计可削减主要超标水型污染物排放量：CODcr100.38t/a，氨氮20.08t/a，总磷1.20t/a。本项目运营后所在水功能区现状污染物入河量将减少，本项目作为减排项目，能有效改善所在水功能区域水质现状。

8.4入河排污口设置位置合理性分析

（1）本项目为环保项目，项目建设庐山市海会镇综合污水处理厂主要任务就是削减污染物入河量，改善鄱阳湖水质，项目的建设大量削减水污染物入河量，有利于项目所在地鄱阳湖河段水质的改善。根据水功能区（鄱阳湖保留区）的管理要求，项目排污口所在水功能区并未限制排污口的设置，不存在生态敏感点，也不属于饮用水源保护区，项目的尾水排放对第三者取水户影响较小，项目入河排污口设置符合水域管理要求。

庐山市海会镇综合污水处理厂尾水排放口采用排污管集中、连续排放方式排放尾水，菜溪河流量为0.166m3/s，项目最大排水量较小，为0.0255m3/s，仅占菜溪河流量的15.66%，排污口设置对现状菜溪河及鄱阳湖水流的稳定影响较小。

（2）按照《中华人民共和国水污染防治法》“在生活饮用水源地、风景名胜区水体、重要渔业水体和其他有特殊经济文化价值的水体的保护区内，不得新建排污口”，本项目排污口设置位置不在上述保护区内，符合《中华人民共和国水污染防治法》的有关规定。

（3）根据《江西省入河排污口监督管理实施细则》第十五条规定：有下列情形之一的，有管辖权的县级以上地方人民政府水行政主管部门应不予同意入河排污口设置申请：

①在饮用水水源保护区内设置入河排污口的；

②在省级以上人民政府要求削减排污总量且不能通过削减现有排污量而取得环境容量的水域设置入河排污口的；

③入河排污口设置可能使水域水质达不到水功能区管理要求的；

④入河排污口设置直接影响合法取水户用水安全的；

⑤入河排污口设置不符合防洪要求的；

⑥不符合法律、法规和国家产业政策规定的；

⑦其他不符合有关水行政主管部门规定条件的。

结合前述章节分析结论，排污口设置符合《江西省入河排污口监督管理实施细则》第十五条要求。

8.5生态影响合理性分析

污水处理厂的建设本身是一个环保公益工程，对庐山市海会镇的可持续发展将起重要的作用。污水处理厂建设是与城市化密切联系的，其建成并投入使用将对本地区经济的建设、城镇的合理规划、居民生活环境的改善等方面提供强有力的支持。污水处理厂的建设对城镇生态系统的影响是正面影响大于负面影响。虽然在运营过程中，项目排放的尾水将对城镇的生态系统造成一定的不利影响，但总体来说，污水处理厂的建设在对城镇生态系统的影响方面，正面影响大于负面影响。

水生态系统可分为流水生态系统（河流）和静水生态系统（湖泊、水库）。污水处理厂的性质是将集水范围内的生活污水收集并处理至达标后经集中排放，大大减少了污水中各污染物的入河排放量，其富营养化程度降低，对鄱阳湖的水生态系统起了相当大的正面作用，可改善了本地区的水体质量。

总体而言，污水处理厂的建设对水生态系统和农业生态系统将产生积极的作用。

8.6水功能区管理要求相符性分析

本项目排污口所在菜溪河未划定水功能区，本评价对其参照景观娱乐用水功能，水质管理目标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准；菜溪河汇入鄱阳湖口水功能区为鄱阳湖保留区，水质管理目标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。本项目正常排放情况下，项目排放的尾水经稀释和降解后能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，对菜溪河水质影响较小；对鄱阳湖水体水质的贡献值较小，水功能区水质均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质管理目标要求，本排污口的设置不改变所处水功能区及下游水功能区的使用功能，也不影响相邻水功能区的使用功能，符合水功能区管理要求。

9 论证结论与建议

9.1 论证结论

9.1.1 项目概况

项目名称：庐山市海会镇综合污水处理厂入河排污口设置论证

建设单位：庐山市海会置业发展有限公司

入河排污口位置：拟设于菜溪河左岸，东经116°4′21.653″，北纬29°32′29.830″
入河排污口类型：新建

入河排污口分类：城镇生活污水排放口

排放方式：连续排放

入河方式：明渠
纳污水体：菜溪河，排入菜溪河后经3.5km汇入鄱阳湖。
排入的水功能区：经菜溪河汇入鄱阳湖保留区，菜溪河未划定水功能区

项目建设内容及规模：设计处理规模为2200m3/d，污水处理达标后排入菜溪河。
排放标准：执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A标准及《鄱阳湖生态经济区水污染物排放标准》（DB36/852-2015）表1滨湖控制开发带最高允许排放浓度限值中较严标准。

9.1.2 污染物排放情况

设计排污口日最大排放量为2200m3/d，污水排放流量为0.0255m3/s，最大年污染物排放量CODcr40.15t/a，NH3-N4.015t/a，TP0.402t/a。

根据菜溪河在枯水期纳污能力测算，菜溪河水域纳污能力为CODcr 49.97t/a、NH3-N 5.61t/a、TP 0.92t/a，本项目污染物排放量小于菜溪河水域纳污能力；叠加本项目排污量后，鄱阳湖保留区污染物排放总量为COD 1243.208t/a、NH3-N109.909t/a、TP12.649t/a，均未超出鄱阳湖保留区限制排污总量COD 4605t/a、NH3-N 461t/a、TP 82.45t/a的要求，因此，项目污染物排放满足菜溪河及鄱阳湖纳污能力要求。

9.1.3 排污口设置对水功能区（水域）水质和生态影响

（1）枯水期，正常排放情况下，项目排放的尾水 CODcr、NH3-N、TP经稀释和降解后能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，对菜溪河水质影响较小；预测断面的 CODcr、NH3-N、TP 对鄱阳湖水体的贡献值较小，水功能区水质均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质管理目标要求，本排污口的设置不改变所处水功能区及下游水功能区的使用功能，也不影响相邻水功能区的使用功能。尾水非正常排放对菜溪河水质的影响较大，需杜绝非正常排放现象。庐山市海会镇综合污水处理厂入河排污口运行后将提高服务范围内污水收集率，有效的降低了污染物入河排放量，对菜溪河和鄱阳湖的水质改善有着积极的作用。

（2）入河排污口正常排污情况下，影响范围非常有限，水质类别总体上没有发生变化，影响区域内没有重要水域生态保护目标。污水处理达标后排放，对下游河流鱼类及其他水生动植物种群结构的影响在可控范围内。本项目本身属于市政环保工程，随着项目的建成运营，可大量削减排入附近水体的水污染物，可以进一步防止未经处理的生活污水污水的氮、磷等营养盐大量流入所引起的富营养化的各种后果，维持水域的生物生态平衡，有效地保护水域的良好的生态环境，所以，本项目建设对纳污水域整体水环境生态改善具有积极意义。

9.1.4对第三者权益的影响

经调查，本项目入河排污量不大，离其他用水户较远，项目论证范围内无集中饮用水取水口，也无其它生活和工业用水取水口，亦无水产种质资源保护区。本污水处理厂尾水正常排放情况下，不会对取水口水质有影响，入河排污口设置对第三者用水权益基本无影响。

9.1.5 入河排污口设置合理性分析

在正常排污情况下，本项目排污口下游论证范围内，水质能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，符合水功能区管理目标要求。本项目建设运营后可消减排污量，有利于改善水环境，本项目污水处理厂的建设减少了入河排污量，对论证区域内地表水环境具有正效益。项目入河排污口设置符合国家产业政策、海会镇总体规划要求，项目废水排放对河流水质、生态及第三者权益的影响较小，因此，本项目入河排污口的设置是基本合理的。

9.1.6 综合结论

庐山市海会镇综合污水处理厂入河排污口设置，符合国家产业政策和相关规划要求，符合水功能区管理要求，与第三者需求相兼容的，对水生生物影响甚微，排污口设置基本合理。

总之，通过对本项目排污口设置论证分析，正常排放情况下，项目建设可削减片区污水中污染物排放量，本项目对菜溪河及鄱阳湖水质产生不良影响较小，建设排污口后不改变入河水体的水质类别，对下游水功能区水质目标不会造成明显的影响，对影响范围内第三方用水户无制约因素，因此，庐山市海会镇综合污水处理厂入河排污口设置基本合理。

9.2 建议

（1）加强水功能区监督管理

对功能区水质进行水质监测是水功能区监督管理的基础工作，加强对水功能区的水环境监测，有利于全面了解水功能区的水环境状况，对于超标排污或排放污染物量超过限排指标的情况，依照法律由地方水行政主管部门或流域水资源保护管理部门提出整改意见并监督执行，确保水功能区的水质达标。

（2）建立安全保障应急预案

发生非正常排放情况时，高浓度的污水将有可能排入水体，对水环境产生严重影响。为此应建立水质安全保障应急预案，以保障污水在进入菜溪河之前进行有效控制，一旦事故发生，必须按事先拟定的应急方案，进行紧急处理，及时关闭排污口，采取污水应急处理措施等。并及时将事故信息报告给水利、生态环境等主管部门，减少污染影响范围或避免水体水质不受污染。

（3）加强对建设项目排放的污水进行长期监测，动态掌握排放污水水质，以便针对污水中的其他污染物及时采取处理措施。建立污水处理厂进、出水水质水量在线监测系统，对主要污染物浓度及污水量进行在线监测，在污水进、出水口分别安装COD水质在线监测仪（含流量系统）、NH3-N水质在线监测仪、TP水质在线监测仪、TN水质在线监测仪、数据采集传输仪、流量计等水质水量在线监测设备。

（4）加快纳污范围内污水收集系统建设，提高污水收集率。加强污水管网和处理设备的维护和保养，避免发生事故性环境危害。
（5）加强企业管理，提高企业环保意识，推进企业工程清洁生产进程，优化生产工艺结构，从源头将少污染的产生，加强企业环保治理设施运行和排污口的规划管理，排污口设置规范化，符合河道管理部门要求。装置排放计量仪，控制排污总量，加强水质监测，完善在线监测措施，树立排污口指示排，并对排污口和主要生产产污环节进行自动和定期人工监测；对污水处理厂定期检查、维护、确保处理系统安全稳定运行，避免事故排放发生。

（6）建议项目业主单位必须严格按照设计要求的污水处理出水水质，以及相关批复实施建设项目。

（7）建议建设单位在汛期时做好防洪措施，保证厂区防洪安全，防治河水倒灌，排污口设置在后期设计时与水利、生态环境部门加强沟通，参照相关规范，法规合理设置。

（8）排位口设置竣工应经验收合格后方可使用。
图例


�入河排污口


尾水走向








湖





阳





鄱





河





溪





菜





图例


污水处理厂位置


尾水走向





现 场 查 勘





资 料 收 集





补 充 监 测





设置单位概况：


生产工艺


用水流程


污水处理工艺


污水排放情况





污水产排分析：


排污位置、方式


排污总量、浓度


……





拟纳污水域概况：


水文、水质


污染源、水生态现状


生态敏感点


……





基础资料整理分析





污水处理措施





污水排放情况





水功能区（水域）现状





入河排污数值模拟分析





影 响


分 析





风险事故与影响分析





对水功能区水质影响分析





对水功能区水生态影响分析





对地下水影响分析





对第三者影响分析





入河排污口设置论证结论与建议





入河排污口设置可行性合理性分析









_1234567891.unknown

_1234567893.unknown

_1234567894.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

